## EIR_v1.3_дерево
Порядок | ID строки | Номер пункта | Уровень | Тип строки | Родитель | Путь | Текст требования / пункта | Стиль Word | Нумерация восстановлена | Параграф XML | Источник
1 | 1 | 1 | 1 | Раздел |  | 1 | Основные положения | OMDEV | 1 | 3 | EIR-v 1.3 WIP.docx
2 | 1.1 | 1.1 | 2 | Пункт | 1 | 1.1 | В настоящем документе обозначены основные направления BIM моделирования, с учетом всех преимуществ, которые дает использование BIM и которые позволяют получить более высокую степень осознанного принятия решений с помощью визуальных и технических средств проектирования. Данные требования базируются на программных продуктах Autodesk Revit, Autodesk AutoCAD и Autodesk Navisworks. Допускается использование других программных средств при условии соответствия требованиям данного документа (см. раздел 8); | OMDV2 | 1.1 | 4 | EIR-v 1.3 WIP.docx
3 | 1.2 | 1.2 | 2 | Пункт | 1 | 1.2 | Задачи настоящего документа: | OMDV2 | 1.2 | 5 | EIR-v 1.3 WIP.docx
4 | 1.2.b01 |  | 3 | Список | 1.2 | 1.2.b01 | Обеспечение единообразного BIM-моделирования среди всех участников процесса проектирования; | af1 |  | 6 | EIR-v 1.3 WIP.docx
5 | 1.2.b02 |  | 3 | Список | 1.2 | 1.2.b02 | Обеспечение возможности реализации процессов заказчика за счёт выполнения всех нижеизложенных требований; | af1 |  | 7 | EIR-v 1.3 WIP.docx
6 | 1.2.b03 |  | 3 | Список | 1.2 | 1.2.b03 | Обеспечение разработки моделей, пригодных для использования на всех стадиях жизненного цикла объекта (4D / 5D BIM) и в процессе эксплуатации. | af1 |  | 8 | EIR-v 1.3 WIP.docx
7 | 1.3 | 1.3 | 2 | Пункт | 1 | 1.3 | Проектировщик несёт ответственность за все параметры, заполненные в модели. Вся информация, содержащаяся в передаваемой модели, включая данные о производителях и марках оборудования, считается актуальной и пригодной для использования Заказчиком (согласно требованиям данного документа к параметрам моделей соответствующих разделов); | OMDV2 | 1.3 | 9 | EIR-v 1.3 WIP.docx
8 | 1.4 | 1.4 | 2 | Пункт | 1 | 1.4 | BEP формируется по шаблону Заказчика (здесь и далее: BEP – План Выполнения BIM-проекта) | OMDV2 | 1.4 | 10 | EIR-v 1.3 WIP.docx
9 | 1.5 | 1.5 | 2 | Пункт | 1 | 1.5 | Любые отступления от EIR должны быть согласованы с Заказчиком и описаны на этапе подписания и отображены в BEP; | OMDV2 | 1.5 | 11 | EIR-v 1.3 WIP.docx
10 | 1.6 | 1.6 | 2 | Пункт | 1 | 1.6 | Информационное моделирование осуществляется в ПО Autodesk Revit согласно п.8. Версия ПО согласовывается на этапе заключения договора и указывается в BEP; | OMDV2 | 1.6 | 12 | EIR-v 1.3 WIP.docx
11 | 1.7 | 1.7 | 2 | Пункт | 1 | 1.7 | Все элементы модели разрабатываются в масштабе 1:1, с использованием метрических единиц измерения; | OMDV2 | 1.7 | 13 | EIR-v 1.3 WIP.docx
12 | 1.8 | 1.8 | 2 | Пункт | 1 | 1.8 | Для обеспечения достаточного уровня точности, во время моделирования применяется миллиметр с одним десятичным знаком; | OMDV2 | 1.8 | 14 | EIR-v 1.3 WIP.docx
13 | 1.9 | 1.9 | 2 | Пункт | 1 | 1.9 | Подгружаемые CAD-файлы масштабируются в соответствующих единицах перед загрузкой в BIM-модель; | OMDV2 | 1.9 | 15 | EIR-v 1.3 WIP.docx
14 | 1.10 | 1.10 | 2 | Пункт | 1 | 1.10 | Уровень детализации и информатизации элементов на каждой стадии проектирования (LOD/LOI) см. Разделы 4-6; | OMDV2 | 1.10 | 16 | EIR-v 1.3 WIP.docx
15 | 1.11 | 1.11 | 2 | Пункт | 1 | 1.11 | На любой стадии проектирования допускается использование шаблонов проектировщика. При этом обязательно скопируйте Параметры проекта из шаблона, который передаётся BIM-отделом ОМ Девелопмент по запросу со стороны Проектировщика, либо добавьте Параметры проекта из Файла Общих Параметров (далее ФОП), который также передаётся; | OMDV2 | 1.11 | 17 | EIR-v 1.3 WIP.docx
16 | 1.11.n01 |  | 3 | Пояснение | 1.11 | 1.11.n01 | Для упрощения работы с Параметрами проекта, полученными из ФОП, предусмотрено автоматическое или полуавтоматическое сопоставление параметров, используемых Проектировщиком. В Приложении 1 представлена таблица сопоставления параметров. В ней перечислены все Общие параметры, предоставляемые ОМ Девелопмент, и являющиеся обязательными для заполнения в соответствии с данными требованиями. Если Проектировщик, используя свои внутренние параметры, будет автоматически копировать данные в соответствующие параметры ОМ Девелопмент, то эти параметры следует записать в таблицу соответствия и представить её в BEP; |  |  | 18 | EIR-v 1.3 WIP.docx
17 | 1.12 | 1.12 | 2 | Пункт | 1 | 1.12 | Правила по названию семейств, видов, листов и пр. в Revit будут определены в BEP. Допускается определение названий по собственным правилам проектных организаций (с расшифровкой при выдаче); | OMDV2 | 1.12 | 19 | EIR-v 1.3 WIP.docx
18 | 1.13 | 1.13 | 2 | Пункт | 1 | 1.13 | Если какие-либо элементы из перечисленных в данных требованиях не входят в состав ТЗ на Проектирование, моделировать и заполнять параметры к ним не нужно. В случае расхождения требований ТЗ и EIR, считать ТЗ на Проектирование основным документом. | OMDV2 | 1.13 | 20 | EIR-v 1.3 WIP.docx
19 | 2 | 2 | 1 | Раздел |  | 2 | Обмен информацией | OMDEV | 2 | 21 | EIR-v 1.3 WIP.docx
20 | 2.1 | 2.1 | 2 | Пункт | 2 | 2.1 | Репозиторий Заказчика представляет облачное хранилище Sarex. Доступ к Sarex предоставляется BIM-отделом ОМ Девелопмент по запросу Проектировщика следующим лицам: ГИП, ГАП, Главный Конструктор, Руководитель Проекта, BIM-менеджер, BIM-координатор. При необходимости и по согласованию с ГИПом со стороны ОМ Девелопмент доступ может быть предоставлен большему количеству специалистов проектировщика; | OMDV2 | 2.1 | 22 | EIR-v 1.3 WIP.docx
21 | 2.2 | 2.2 | 2 | Пункт | 2 | 2.2 | В Sarex необходимо загружать документацию в следующих форматах: DWG, DOC, XLS, PDF, JPG, RVT). Передача информации в архивах форматов ZIP, RAR и других допускается только по согласованию с BIM-координатором проекта. Любая переписка по электронной почте, которая подразумевает передачу файлов (как со стороны проектировщиков, так и со стороны ОМ Девелопмент), должна сопровождаться не прикреплением файлов к письму, а добавлением ссылки на файл (в тело письма), выложенный в Sarex; | OMDV2 | 2.2 | 23 | EIR-v 1.3 WIP.docx
22 | 2.3 | 2.3 | 2 | Пункт | 2 | 2.3 | Согласование проектной и рабочей документации профильными специалистами ОМ Девелопмент включает промежуточную проверку информационной модели Заказчиком. Если раздел разрабатывается в BIM-модели, то PDF-альбом не может быть принят без проверки RVT-файла; | OMDV2 | 2.3 | 24 | EIR-v 1.3 WIP.docx
23 | 2.4 | 2.4 | 2 | Пункт | 2 | 2.4 | После первичной загрузки любого файла в Sarex, запрещается изменять его имя в дальнейшем. Требование связано с автоматическим сохранением истории версий файлов любого типа. Если в имени была допущена ошибка (либо есть любая другая причина для изменения имени), обратитесь к BIM-координатору проекта со стороны ОМ Девелопмент для удаления файла и загрузки нового с корректным именем; | OMDV2 | 2.4 | 25 | EIR-v 1.3 WIP.docx
24 | 2.5 | 2.5 | 2 | Пункт | 2 | 2.5 | На стадии П в вышеуказанном каталоге по умолчанию создана структура, соответствующая Постановлению Правительства РФ №87 в последней редакции. Дополнительные папки создаются ГИПом/BIM-менеджером по запросу Проектировщика; | OMDV2 | 2.5 | 26 | EIR-v 1.3 WIP.docx
25 | 2.6 | 2.6 | 2 | Пункт | 2 | 2.6 | На стадии РД в вышеуказанном каталоге BIM-координатором проекта создаётся аналогичная структура, утвержденная в соответствии с составом документации. По запросу Проектировщика в процессе проектирования дополнительные папки также могут создаваться BIM-менеджером; | OMDV2 | 2.6 | 27 | EIR-v 1.3 WIP.docx
26 | 2.7 | 2.7 | 2 | Пункт | 2 | 2.7 | Ниже перечислены этапы по проекту и требования к передачам моделей. Подробный список этапов передачи BIM-модели и список требований к каждому этапу согласуется в BEP. | OMDV2 | 2.7 | 28 | EIR-v 1.3 WIP.docx
27 | 2.7.1 | 2.7.1 | 3 | Пункт | 2.7 | 2.7.1 | На всех стадиях проекта, начиная с разработки Консолидированной концепции, до начала перечисленных ниже этапов для промежуточных проверок модели нужно передать Заказчику в репозиторий Sarex: первый раз в срок не позднее чем две календарные недели от даты начала проектирования стадии по Договору (согласно графику выполнения работ); Последующие выгрузки производить с периодичностью один раз в две рабочие недели и по запросу Заказчика. Данные выгрузки необходимы только лишь для ознакомления с ходом ведения работ над проектом и не обязывают Проектировщика выполнять все требования по объёму моделирования. | OMDV3 | 2.7.1 | 29 | EIR-v 1.3 WIP.docx
28 | 2.7.1.n01 |  | 4 | Пояснение | 2.7.1 | 2.7.1.n01 | Примечание: В случае, если график выдачи модели по описанным ниже этапам совпадает с текущим требованием, дублировать загрузку модели в репозиторий не нужно. |  |  | 30 | EIR-v 1.3 WIP.docx
29 | 2.7.2 | 2.7.2 | 3 | Пункт | 2.7 | 2.7.2 | BIM (АК-1) – на этапе разработки концептуальных решений информационная модель должна передаваться заказчику еженедельно. | OMDV3 | 2.7.2 | 31 | EIR-v 1.3 WIP.docx
30 | 2.7.3 | 2.7.3 | 3 | Пункт | 2.7 | 2.7.3 | BIM (АК-Итог) – модель передаётся Заказчику как итоговый материал стадии АК с прочими графическими материалами по итогу завершения этапа (согласно Графику выполнения работ). | OMDV3 | 2.7.3 | 32 | EIR-v 1.3 WIP.docx
31 | 2.7.4 | 2.7.4 | 3 | Пункт | 2.7 | 2.7.4 | BIM (КК-1) – на этапе разработки проектных решений стадии консолидированная концепция информационная модель должна передаваться заказчику при каждом изменении площадных и количественных показателей помещений, а также технико-экономических показателей. | OMDV3 | 2.7.4 | 33 | EIR-v 1.3 WIP.docx
32 | 2.7.5 | 2.7.5 | 3 | Пункт | 2.7 | 2.7.5 | BIM (КК-Итог) – модель передаётся Заказчику как итоговый материал стадии КК с прочими графическими материалами по итогу завершения этапа (согласно Графику выполнения работ). | OMDV3 | 2.7.5 | 34 | EIR-v 1.3 WIP.docx
33 | 2.7.6 | 2.7.6 | 3 | Пункт | 2.7 | 2.7.6 | BIM (ПД-1) – модель передается заказчику на стадии Проект за 1 (один) рабочий день до захода в экспертизу. | OMDV3 | 2.7.6 | 35 | EIR-v 1.3 WIP.docx
34 | 2.7.7 | 2.7.7 | 3 | Пункт | 2.7 | 2.7.7 | BIM (ПД-2) – модель передается на стадии Проект в течение 3 (трёх) рабочих дней после выхода из экспертизы | OMDV3 | 2.7.7 | 36 | EIR-v 1.3 WIP.docx
35 | 2.7.8 | 2.7.8 | 3 | Пункт | 2.7 | 2.7.8 | BIM (П-Итог) – модель передаётся на стадии Проект за 5 (пять) рабочих дней до полного завершения работ по стадии Проект (согласно Договору и Графику выполнения работ). Итоговая модель по этапу в формате RVT должна быть выгружена для итогового согласования в Sarex и запущена на согласование внутренним инструментарием. Этап будет считаться принятым Заказчиком при положительном согласовании модели. В ином случае Проектировщику будут направлены замечания по доработке модели с указанием их срока устранения. | OMDV3 | 2.7.8 | 37 | EIR-v 1.3 WIP.docx
36 | 2.7.9 | 2.7.9 | 3 | Пункт | 2.7 | 2.7.9 | BIM (П+/Т) – модель передаётся Заказчику одновременно с документацией по стадии Тендер (согласно Графику выполнения работ). | OMDV3 | 2.7.9 | 38 | EIR-v 1.3 WIP.docx
37 | 2.7.10 | 2.7.10 | 3 | Пункт | 2.7 | 2.7.10 | BIM (РД) – во время разработки документации на стадии РД модели выгружаются каждый раз вместе с соответствующими им альбомами документации. Требования по разработке модели будут предъявляться только к части модели, описанной и относящейся к каждому отдельному альбому. Модель, содержащая финальные решения по передаваемому альбому, в формате RVT должна быть единовременно выгружена с пакетом документов по альбому (PDF, DWG) для согласования в Sarex. Альбом в формате PDF должен быть отправлен на согласование внутренним инструментарием. Альбом будет считаться принятым Заказчиком при его положительном согласовании. В ином случае Проектировщику будут направлены замечания по доработке модели с указанием срока их устранения. | OMDV3 | 2.7.10 | 39 | EIR-v 1.3 WIP.docx
38 | 2.8 | 2.8 | 2 | Пункт | 2 | 2.8 | На всех этапах после получения подтверждения принятия модели и сопутствующих документов со стороны Заказчика их передача возможна на бумажных носителях по условиям Договора. | OMDV2 | 2.8 | 40 | EIR-v 1.3 WIP.docx
39 | 2.9 | 2.9 | 2 | Пункт | 2 | 2.9 | В процессах согласования документации на всех этапах согласно п.2.7.2 - 2.7.8 нужно единовременно загружать в Sarex: | OMDV2 | 2.9 | 41 | EIR-v 1.3 WIP.docx
40 | 2.9.b01 |  | 3 | Список | 2.9 | 2.9.b01 | BIM-модели соответствующих разделов в формате RVT со всеми необходимыми на данном этапе ссылками и связанными файлами; | af1 |  | 42 | EIR-v 1.3 WIP.docx
41 | 2.9.b02 |  | 3 | Список | 2.9 | 2.9.b02 | PDF-альбомы с документацией по разделам (по мере готовности оформленных альбомов). Обновляя PDF-документацию, также обновляйте BIM-модель; | af1 |  | 43 | EIR-v 1.3 WIP.docx
42 | 2.9.b03 |  | 3 | Список | 2.9 | 2.9.b03 | DWG-файлы с документацией по соответствующим разделам (если они разрабатываются не в Revit). | af1 |  | 44 | EIR-v 1.3 WIP.docx
43 | 3 | 3 | 1 | Раздел |  | 3 | Общие требования | OMDEV | 3 | 45 | EIR-v 1.3 WIP.docx
44 | 3.1 | 3.1 | 2 | Пункт | 3 | 3.1 | Перед началом проектирования требуется согласовать с BIM-отделом ОМ Девелопмент структуру разбиения моделей, а также шифр проекта. Именовать файлы моделей необходимо латинскими буквами без пробелов по образцу: | OMDV2 | 3.1 | 46 | EIR-v 1.3 WIP.docx
45 | 3.1.b01 |  | 3 | Список | 3.1 | 3.1.b01 | <шифр проекта>_<корпус>_<марка стадии>_<марка раздела>_<версия ПО>. | OM |  | 47 | EIR-v 1.3 WIP.docx
46 | 3.1.n01 |  | 3 | Пояснение | 3.1 | 3.1.n01 | Где: |  |  | 49 | EIR-v 1.3 WIP.docx
47 | 3.1.n02 |  | 3 | Пояснение | 3.1 | 3.1.n02 | Шифр проекта – кодовое название проекта (от 2 до 4 символов) для более легкой инициации файла (согласовывается на первом проектном совещании). |  |  | 50 | EIR-v 1.3 WIP.docx
48 | 3.1.n03 |  | 3 | Пояснение | 3.1 | 3.1.n03 | Корпус – номер корпуса/обозначение здания. Примеры: Корпус 1 – K1, Корпус 12 – К12, Детский сад – DSAD, Паркинг – PARK, Школа – SHKL и т.д. Обозначения зданий согласовать на этапе разработке BEP. |  |  | 51 | EIR-v 1.3 WIP.docx
49 | 3.1.n04 |  | 3 | Пояснение | 3.1 | 3.1.n04 | Марка стадии – указывает стадию проектирования: |  |  | 52 | EIR-v 1.3 WIP.docx
50 | 3.1.b02 |  | 3 | Список | 3.1 | 3.1.b02 | KON – концепция | OM |  | 53 | EIR-v 1.3 WIP.docx
51 | 3.1.b03 |  | 3 | Список | 3.1 | 3.1.b03 | TEN – тендер | OM |  | 54 | EIR-v 1.3 WIP.docx
52 | 3.1.b04 |  | 3 | Список | 3.1 | 3.1.b04 | PD – проектная документация | OM |  | 55 | EIR-v 1.3 WIP.docx
53 | 3.1.b05 |  | 3 | Список | 3.1 | 3.1.b05 | RD – рабочая документация | OM |  | 56 | EIR-v 1.3 WIP.docx
54 | 3.1.n05 |  | 3 | Пояснение | 3.1 | 3.1.n05 | Марка раздела – указывается раздел проекта, по которому создана модель. Именование согласно таблице ниже: |  |  | 57 | EIR-v 1.3 WIP.docx
55 | 3.1.n06 |  | 3 | Пояснение | 3.1 | 3.1.n06 | Допускается разделять инженерную модель на подразделы** |  |  | 58 | EIR-v 1.3 WIP.docx
56 | 3.1.n07 |  | 3 | Пояснение | 3.1 | 3.1.n07 | Версия ПО – версия ПО, в котором ведётся разработка данной модели. |  |  | 59 | EIR-v 1.3 WIP.docx
57 | 3.1.n08 |  | 3 | Пояснение | 3.1 | 3.1.n08 | Примеры: ODN_K14_KON_AR_R22, POZD_DTSD_PD_VK_R22, RMK_K1_RD_OVO_R22 |  |  | 60 | EIR-v 1.3 WIP.docx
58 | 3.2 | 3.2 | 2 | Пункт | 3 | 3.2 | Пояснения и примечания: | OMDV2 | 3.2 | 62 | EIR-v 1.3 WIP.docx
59 | 3.2.1 | 3.2.1 | 3 | Пункт | 3.2 | 3.2.1 | Запрещается менять название модели после ее создания. Обновляемые модели загружаются с тем же названием, Sarex автоматически заменяет актуальную модель в репозитории, сохраняя все предыдущие загруженные версии. | OMDV3 | 3.2.1 | 63 | EIR-v 1.3 WIP.docx
60 | 3.2.2 | 3.2.2 | 3 | Пункт | 3.2 | 3.2.2 | При спорных ситуациях понятие «здание» оговорить с BIM-отделом ОМ Девелопмент в рамках разработки BEP. Стандартное понимание: здание = один корпус строительства. Общий подземный паркинг со стилобатом проектируется в отдельной модели и логически считается отдельным зданием. | OMDV3 | 3.2.2 | 64 | EIR-v 1.3 WIP.docx
61 | 3.2.2.n01 |  | 4 | Пояснение | 3.2.2 | 3.2.2.n01 | * – В общем случае модели АР требуют разделения при использовании на объекте вентилируемого фасада и не требуют обязательного разделения при использовании облицовочной кладки; |  |  | 65 | EIR-v 1.3 WIP.docx
62 | 3.2.2.n02 |  | 4 | Пояснение | 3.2.2 | 3.2.2.n02 | ** – При разделении моделей на подразделы, необходимо соблюдать преемственность маркировки. Индекс _VK неизменный, после него допускается добавить 1 или 2 буквы для уточнения подраздела (например водоснабжение VKV и водоотведение VKK). Разделение на подразделы допускается по согласованию с BIM отделом ОМ Девелопмент. Необходимо следить за тем, чтобы поисковые наборы в Navisworks не конфликтовали с выбранными кодировками разделов. |  |  | 66 | EIR-v 1.3 WIP.docx
63 | 3.3 | 3.3 | 2 | Пункт | 3 | 3.3 | Рекомендуемый максимальный объем одной отдельной модели формата .RVT – 300 Мб. Неразделенные модели при превышении моделью объема 300 Мб (или по другим причинам) допустимы и обсуждаются отдельно с BIM-отделом ОМ Девелопмент и фиксируются в BEP. | OMDV2 | 3.3 | 67 | EIR-v 1.3 WIP.docx
64 | 3.4 | 3.4 | 2 | Пункт | 3 | 3.4 | В случае более мелкого разделения модели раздела создайте сводную модель. Модели, в которых будет оформляться документация, опишите в BEP. | OMDV2 | 3.4 | 68 | EIR-v 1.3 WIP.docx
65 | 3.5 | 3.5 | 2 | Пункт | 3 | 3.5 | При использовании в работе над моделью совместной работы и как следствие – Рабочих наборов, последнее описать в BEP. В BEP должна содержаться информация о названии рабочих наборов и описания их содержимого. | OMDV2 | 3.5 | 69 | EIR-v 1.3 WIP.docx
66 | 3.6 | 3.6 | 2 | Пункт | 3 | 3.6 | Дублирование элементов модели и элементов из связных моделей во всех моделях всех разделах документации не допускается, кроме следующих случаев: | OMDV2 | 3.6 | 70 | EIR-v 1.3 WIP.docx
67 | 3.6.b01 |  | 3 | Список | 3.6 | 3.6.b01 | Дублирование несущих стен и перекрытий в модели архитектурного раздела исключительно для вставки в них элементов, которым необходима основа, таких как Окна и Двери. Такие стены и перекрытия обязательно должны иметь отдельные типы, для них должен быть отключен параметр «граница помещения», и в них должны быть корректно заполнены значения в параметре OMDV_Группа конструкции «КЖ-Дубль». | OM |  | 71 | EIR-v 1.3 WIP.docx
68 | 3.6.b02 |  | 3 | Список | 3.6 | 3.6.b02 | На начальных этапах проектирования (стадия Концепция) допускается дублирование оконечного инженерного оборудования в разделах АР, АИ. | OM |  | 72 | EIR-v 1.3 WIP.docx
69 | 3.6.b03 |  | 3 | Список | 3.6 | 3.6.b03 | Также допускается дублирование оборудования ОВ/ВК в моделях разделов ЭОМ/СС. В данном случае необходимо проконтролировать исключение данного оборудования из спецификаций моделей ЭОМ/CC. В таких элементах обязательно должен быть заполнен параметр OMDV_Группа конструкции со значениями «ОВ-Дубль» и «ВК-Дубль». | OM |  | 73 | EIR-v 1.3 WIP.docx
70 | 3.7 | 3.7 | 2 | Пункт | 3 | 3.7 | Перед началом моделирования необходимо сформировать разбивочный файл, содержащий определение абсолютных и относительных координат проекта и направление истинного севера. Точке съемки (Survey point) устанавливается нулевое значение координат (0, 0, 0). Базовая точка проекта (Base point) устанавливается в каждой модели на пересечении начальных разбивочных осей в соответствии с географическим расположением объекта. Так же он должен содержать определение горизонтальной (координационные оси) и вертикальной (уровни) разбивки. Для каждого объекта строительства* создается только один базовый файл, и его основная роль – пространственная координация всех разделов BIM модели. Во все файлы моделей должны быть переданы общие координаты из разбивочного файла. Подробное описание разбивки файла согласуется в BEP. | OMDV2 | 3.7 | 74 | EIR-v 1.3 WIP.docx
71 | 3.7.n01 |  | 3 | Пояснение | 3.7 | 3.7.n01 | При создании дополнительных/смежных моделей одного объекта строительства* в процессе проектирования, допускается использование осей и уровней только из разбивочного файла. |  |  | 75 | EIR-v 1.3 WIP.docx
72 | 3.7.n02 |  | 3 | Пояснение | 3.7 | 3.7.n02 | Примечание: * - для сложных (больших по объему) проектов под «объектом строительства» понимается одно или несколько зданий, одновременно заходящих в экспертизу. Понятие «объект строительства» обсудить с BIM-отделом ОМ Девелопмент в рамках разработки BEP. |  |  | 77 | EIR-v 1.3 WIP.docx
73 | 3.8 | 3.8 | 2 | Пункт | 3 | 3.8 | Базовая точка проекта должна быть удалена не более чем на 1 000 000 мм от точки съёмки. | OMDV2 | 3.8 | 78 | EIR-v 1.3 WIP.docx
74 | 3.9 | 3.9 | 2 | Пункт | 3 | 3.9 | Все уровни, образующие этаж здания, должны иметь включенный указатель «Построение этажа». | OMDV2 | 3.9 | 79 | EIR-v 1.3 WIP.docx
75 | 3.10 | 3.10 | 2 | Пункт | 3 | 3.10 | Для каждого отдельного этажа следует создавать только один уровень, за исключением случаев, когда необходимо разместить помещения выше отметки текущего этажа, но ниже отметки следующего этажа. | OMDV2 | 3.10 | 80 | EIR-v 1.3 WIP.docx
76 | 3.11 | 3.11 | 2 | Пункт | 3 | 3.11 | Общие требования по именованию содержимого проекта (загружаемые семейства, типы элементов, виды, листы) | OMDV2 | 3.11 | 81 | EIR-v 1.3 WIP.docx
77 | 3.11.1 | 3.11.1 | 3 | Пункт | 3.11 | 3.11.1 | Название состоит из полей, которые разделяются знаками-разделителями. | OMDV3 | 3.11.1 | 82 | EIR-v 1.3 WIP.docx
78 | 3.11.2 | 3.11.2 | 3 | Пункт | 3.11 | 3.11.2 | Содержимое каждого поля начинается с заглавной буквы. | OMDV3 | 3.11.2 | 83 | EIR-v 1.3 WIP.docx
79 | 3.11.3 | 3.11.3 | 3 | Пункт | 3.11 | 3.11.3 | В качестве знака-разделителя между полями следует использовать нижнее подчеркивание «_». | OMDV3 | 3.11.3 | 84 | EIR-v 1.3 WIP.docx
80 | 3.11.4 | 3.11.4 | 3 | Пункт | 3.11 | 3.11.4 | При именовании следует учесть принцип «от общего к частному». | OMDV3 | 3.11.4 | 85 | EIR-v 1.3 WIP.docx
81 | 3.11.5 | 3.11.5 | 3 | Пункт | 3.11 | 3.11.5 | Аббревиатуры и коды следует писать заглавными буквами. | OMDV3 | 3.11.5 | 86 | EIR-v 1.3 WIP.docx
82 | 3.11.6 | 3.11.6 | 3 | Пункт | 3.11 | 3.11.6 | Запрещается использовать в названиях следующие знаки и символы: | OMDV3 | 3.11.6 | 87 | EIR-v 1.3 WIP.docx
83 | 3.11.7 | 3.11.7 | 3 | Пункт | 3.11 | 3.11.7 | , ! £ $ % ( ) ^ & { }[ ] + = @ ’ ~ ¬ ` ‘ \ ¦ / ? : * ” < > | OMDV3 | 3.11.7 | 88 | EIR-v 1.3 WIP.docx
84 | 3.11.8 | 3.11.8 | 3 | Пункт | 3.11 | 3.11.8 | В названии параметров нельзя использовать математические символы, так как это вызывает проблемы в формулах. Особое внимание следует обратить на знак «минус» («-»). | OMDV3 | 3.11.8 | 89 | EIR-v 1.3 WIP.docx
85 | 3.11.9 | 3.11.9 | 3 | Пункт | 3.11 | 3.11.9 | Допускается использование знака «точка» в номере классификации и в качестве знака-разделителя в полях, где это необходимо. | OMDV3 | 3.11.9 | 90 | EIR-v 1.3 WIP.docx
86 | 3.11.10 | 3.11.10 | 3 | Пункт | 3.11 | 3.11.10 | При вводе одинаковых в обеих раскладках знаков (а/А е/Е в/В н/Н с/С р/Р о/О и т.д.), где это требуется, следите за тем, чтобы раскладка на все подобные типы текста была одна и та же. | OMDV3 | 3.11.10 | 91 | EIR-v 1.3 WIP.docx
87 | 3.11.11 | 3.11.11 | 3 | Пункт | 3.11 | 3.11.11 | Исключение: при вводе знака «х», где это требуется, следует использовать кириллицу. | OMDV3 | 3.11.11 | 92 | EIR-v 1.3 WIP.docx
88 | 3.11.12 | 3.11.12 | 3 | Пункт | 3.11 | 3.11.12 | Уровни модели раздела АР, на основе которых созданы виды и размещены помещения, необходимо создавать и именовать по образцу: | OMDV3 | 3.11.12 | 93 | EIR-v 1.3 WIP.docx
89 | 3.11.12.n01 |  | 4 | Пояснение | 3.11.12 | 3.11.12.n01 | <Порядковый номер> + <Пробел> + «Этаж» + <Пробел> + <Свободное заполнение>. |  |  | 94 | EIR-v 1.3 WIP.docx
90 | 3.11.12.n02 |  | 4 | Пояснение | 3.11.12 | 3.11.12.n02 | Пример: -01 Этаж тех. пространство. |  |  | 95 | EIR-v 1.3 WIP.docx
91 | 3.11.12.n03 |  | 4 | Пояснение | 3.11.12 | 3.11.12.n03 | -01.1 Этаж +3.000. |  |  | 96 | EIR-v 1.3 WIP.docx
92 | 3.11.12.n04 |  | 4 | Пояснение | 3.11.12 | 3.11.12.n04 | 02 Этаж |  |  | 97 | EIR-v 1.3 WIP.docx
93 | 3.11.12.n05 |  | 4 | Пояснение | 3.11.12 | 3.11.12.n05 | Необходимо соблюдать порядковую нумерацию уровней, числа с отрицательным значением допускаются. Так же порядковые номера со значением меньше 10 необходимо вводить с добавлением нуля. Порядковый номер опционально может иметь более мелкое деление для обозначения промежуточных уровней, на которых также расположены помещения. Такие уровни будут группироваться по основному уровню с учетом порядковости (За исключением помещений с назначением "Техническое пространство") |  |  | 98 | EIR-v 1.3 WIP.docx
94 | 3.12 | 3.12 | 2 | Пункт | 3 | 3.12 | Проверки на пересечения.В ходе этапов проектирования стадии BIM (П-Итог), BIM (П+/Т) и BIM (РД) BIM-менеджером ОМ Девелопмент проводятся проверки моделей всех разделов на пространственные коллизии. Данная процедура осуществляется с помощью программы Autodesk Navisworks в соответствии с Матрицей коллизий ОМ Девелопмента. В процессе проверок формируется отчёт о коллизиях, который передаётся проектировщику для ознакомления и исправления проектных ошибок. Все ошибки, указанные в отчёте, обязательно должны быть исправлены проектировщиком, либо согласованы со специалистами ОМ Девелопмент. | OMDV2 | 3.12 | 99 | EIR-v 1.3 WIP.docx
95 | 3.12.n01 |  | 3 | Пояснение | 3.12 | 3.12.n01 | Матрица коллизий OM Девелопмент Стадия П (для этапа BIM (П-Итог)) |  |  | 100 | EIR-v 1.3 WIP.docx
96 | 3.12.n02 |  | 3 | Пояснение | 3.12 | 3.12.n02 | Матрица коллизий ОМ Девелопмент Стадии Тендер и РД |  |  | 101 | EIR-v 1.3 WIP.docx
97 | 3.12.n03 |  | 3 | Пояснение | 3.12 | 3.12.n03 | В случае выявления слишком большого количества коллизий (500 пересечений в рамках одной проверки согласно матрице коллизий) анализ коллизий со стороны координатора Заказчика не проводится до уточнения проектных решений проектировщиком. |  |  | 103 | EIR-v 1.3 WIP.docx
98 | 3.12.n04 |  | 3 | Пояснение | 3.12 | 3.12.n04 | После анализа коллизий координатором Заказчика при необходимости коллизиям могут быть присвоены следующие статусы: |  |  | 104 | EIR-v 1.3 WIP.docx
99 | 3.12.b01 |  | 3 | Список | 3.12 | 3.12.b01 | Создать, Активный – все найденные коллизии в Navisworks по матрице; | OM |  | 105 | EIR-v 1.3 WIP.docx
100 | 3.12.b02 |  | 3 | Список | 3.12 | 3.12.b02 | Подтверждено – отдельные критичные коллизии, первоочередные для исправления; | OM |  | 106 | EIR-v 1.3 WIP.docx
101 | 3.12.b03 |  | 3 | Список | 3.12 | 3.12.b03 | Проанализировано – коллизии не требующие исправления (пример: одиночная труба диаметром меньше 100 мм пересекается со стеной или перекрытием). | OM |  | 107 | EIR-v 1.3 WIP.docx
102 | 3.12.n05 |  | 3 | Пояснение | 3.12 | 3.12.n05 | Проверки на пересечения со стороны Заказчика будут выгружаться в виде отчетов из Navisworks, сводной модели NWD с сохранёнными отчётами о коллизиях и прикрепляться к замечаниям. |  |  | 108 | EIR-v 1.3 WIP.docx
103 | 3.13 | 3.13 | 2 | Пункт | 3 | 3.13 | Заполнение параметра OMDV_Категория материала | OMDV2 | 3.13 | 110 | EIR-v 1.3 WIP.docx
104 | 3.13.n01 |  | 3 | Пояснение | 3.13 | 3.13.n01 | Параметр материала OMDV_Категория материала обязателен к заполнению в моделях архитектурных и конструктивных разделов. Параметру необходимо задать значения, опираясь на следующую таблицу, используя значения из столбца Индекс материала, например: «CSS»; «STA». Таблица в ходе проектирования может дополняться с согласованием координатора Заказчика, изменения фиксируются в ВЕР. |  |  | 111 | EIR-v 1.3 WIP.docx
105 | 3.14 | 3.14 | 2 | Пункт | 3 | 3.14 | Всем элементам в моделях на стадии РД должен быть назначен параметр OMDV_Альбом, определяющий принадлежность элемента к альбому документации. Пример заполнения: «КЖ1.2»; «АР8»; «CC». | OMDV2 | 3.14 | 113 | EIR-v 1.3 WIP.docx
106 | 3.15 | 3.15 | 2 | Пункт | 3 | 3.15 | Параметры OMDV_Корпус, OMDV_Тип строения, OMDV_Группа конструкции, OMDV_Номер этажа, OMDV_Секция, OMDV _Категория материала должны быть в группировке «Текст». | OMDV2 | 3.15 | 114 | EIR-v 1.3 WIP.docx
107 | 3.16 | 3.16 | 2 | Пункт | 3 | 3.16 | Вставка узлов и прочих графических элементов в Revit (выполненных в AutoCAD) должна осуществляться связью DWG-файлов в модель. Все связанные элементы в формате DWG необходимо передавать Заказчику совместно с Revit файлом. | OMDV2 | 3.16 | 115 | EIR-v 1.3 WIP.docx
108 | 3.17 | 3.17 | 2 | Пункт | 3 | 3.17 | При оформлении документации и обмене информацией необходимо использовать площадные, количественные и идентификационные параметры с префиксом OMDV (брать из общих параметров в ФОП Заказчика) в марках и спецификациях. | OMDV2 | 3.17 | 116 | EIR-v 1.3 WIP.docx
109 | 3.18 | 3.18 | 2 | Пункт | 3 | 3.18 | Во всех площадных показателях для символа разделения используйте точку. | OMDV2 | 3.18 | 117 | EIR-v 1.3 WIP.docx
110 | 3.19 | 3.19 | 2 | Пункт | 3 | 3.19 | Все спецификации в модели должны быть оформлены инструментами Revit. При использовании стороннего ПО для оформления спецификаций – необходимо согласовать это в BEP. | OMDV2 | 3.19 | 118 | EIR-v 1.3 WIP.docx
111 | 3.20 | 3.20 | 2 | Пункт | 3 | 3.20 | Категорически запрещается: | OMDV2 | 3.20 | 119 | EIR-v 1.3 WIP.docx
112 | 3.20.1 | 3.20.1 | 3 | Пункт | 3.20 | 3.20.1 | Использование вспомогательных линий (Model/Detail lines) на планах и разрезах для обводки элементов модели, а также в качестве замены марок и аннотаций. Использование линий допускается исключительно на узлах для улучшения качества графики чертежей. Требование не распространяется на разделы и подразделы ЭОМ, СС. | OMDV3 | 3.20.1 | 120 | EIR-v 1.3 WIP.docx
113 | 3.20.2 | 3.20.2 | 3 | Пункт | 3.20 | 3.20.2 | Использование инструментов ручного ввода данных таких, как «Текст», для создания размеров, площадей, марок элементов, объёмов и иных количественных показателей при оформлении чертежей и спецификаций. Все необходимые по мнению проектировщика исключения из этого правила описываются и согласовываются в двухстороннем порядке в BEP. | OMDV3 | 3.20.2 | 121 | EIR-v 1.3 WIP.docx
114 | 3.20.3 | 3.20.3 | 3 | Пункт | 3.20 | 3.20.3 | Изменение имен файлов при периодической выгрузке в Sarex. | OMDV3 | 3.20.3 | 122 | EIR-v 1.3 WIP.docx
115 | 3.20.4 | 3.20.4 | 3 | Пункт | 3.20 | 3.20.4 | Использование цветовой области на планах и разрезах для штриховки элементов модели. | OMDV3 | 3.20.4 | 123 | EIR-v 1.3 WIP.docx
116 | 3.20.5 | 3.20.5 | 3 | Пункт | 3.20 | 3.20.5 | Разработка документации в альтернативном ПО, если иное не согласовано с BIM-отделом и Проектным Бюро ОМ Девелопмент. Все исключения прописаны в разделе 8. | OMDV3 | 3.20.5 | 124 | EIR-v 1.3 WIP.docx
117 | 3.20.6 | 3.20.6 | 3 | Пункт | 3.20 | 3.20.6 | Передача моделей, содержащих Варианты конструкций (использование не запрещается, запрещается публиковать модели с Вариантами конструкций). | OMDV3 | 3.20.6 | 125 | EIR-v 1.3 WIP.docx
118 | 3.20.7 | 3.20.7 | 3 | Пункт | 3.20 | 3.20.7 | Использование разделителей помещений для обозначения границ помещений по контурам стен, кроме исключительных случаев (оговариваются индивидуально с BIM-отделом ОМ Девелопмент). | OMDV3 | 3.20.7 | 126 | EIR-v 1.3 WIP.docx
119 | 3.20.8 | 3.20.8 | 3 | Пункт | 3.20 | 3.20.8 | Импорт DWG файлов любым способом кроме функции «Связь САПР». | OMDV3 | 3.20.8 | 127 | EIR-v 1.3 WIP.docx
120 | 3.20.9 | 3.20.9 | 3 | Пункт | 3.20 | 3.20.9 | Использовать семейства модели с вложенными семействами, у которых включен параметр «Общее», в случае, когда вложенные семейства не участвуют в каком-либо подсчёте в проекте. | OMDV3 | 3.20.9 | 128 | EIR-v 1.3 WIP.docx
121 | 3.20.10 | 3.20.10 | 3 | Пункт | 3.20 | 3.20.10 | Изменять нумерацию помещений на этапах после фиксации площадей в плагине OMDV.Building. | OMDV3 | 3.20.10 | 129 | EIR-v 1.3 WIP.docx
122 | 4 | 4 | 1 | Раздел |  | 4 | Требования к архитектурным моделям | OMDEV | 4 | 130 | EIR-v 1.3 WIP.docx
123 | 4.n01 |  | 2 | Пояснение | 4 | 4.n01 | Вся графическая архитектурная часть проекта (планы, разрезы, фасады, чертежные виды и спецификации) формируется только из архитектурной BIM-модели, разработанной в ПО Autodesk Revit. Для разработки узлов допускается использование AutoCAD с последующей вставкой связью DWG-файлов в модель. |  |  | 131 | EIR-v 1.3 WIP.docx
124 | 4.n02 |  | 2 | Пояснение | 4 | 4.n02 | *в BEP согласовывается полный список используемого ПО для каждого раздела. |  |  | 132 | EIR-v 1.3 WIP.docx
125 | 4.1 | 4.1 | 2 | Пункт | 4 | 4.1 | Требования для этапов BIM (АК-1), BIM (АК-Итог), BIM (КК-1), BIM (КК-Итог), BIM (П-1), BIM (П-2), BIM (П-Итог), BIM (П+/Т), BIM (РД) | OMDV2 | 4.1 | 133 | EIR-v 1.3 WIP.docx
126 | 4.1.1 | 4.1.1 | 3 | Пункт | 4.1 | 4.1.1 | Перечень параметров и категорий моделирования приведён в пунктах 4.6; 4.7; 4.8. | OMDV3 | 4.1.1 | 134 | EIR-v 1.3 WIP.docx
127 | 4.1.1.b01 |  | 4 | Список | 4.1.1 | 4.1.1.b01 | Перечень параметров, не обязательных для заполнения уточняется в BEP. | OM |  | 135 | EIR-v 1.3 WIP.docx
128 | 4.1.1.b02 |  | 4 | Список | 4.1.1 | 4.1.1.b02 | Для элементов, моделирование которых допускает использование разных категорий, для соблюдения единообразия, необходимо выбрать одну и согласовать это в BEP | OM |  | 136 | EIR-v 1.3 WIP.docx
129 | 4.1.2 | 4.1.2 | 3 | Пункт | 4.1 | 4.1.2 | Для корректного подсчёта технико-экономических показателей строительный объём здания необходимо формировать с помощью инструмента Формы, описывая необходимый объём ограждающих конструкций в соответствии СП 54.13330.2016 и СП 118.13330.2012. | OMDV3 | 4.1.2 | 137 | EIR-v 1.3 WIP.docx
130 | 4.1.3 | 4.1.3 | 3 | Пункт | 4.1 | 4.1.3 | Форму необходимо делить на корпуса и на подземную и надземные части, присваивая каждой в параметре Примечание значение «Подземный», либо «Надземный» соответственно. | OMDV3 | 4.1.3 | 138 | EIR-v 1.3 WIP.docx
131 | 4.1.3.n01 |  | 4 | Пояснение | 4.1.3 | 4.1.3.n01 | Имя формообразующего элемента должно быть сформировано из следующих блоков: |  |  | 139 | EIR-v 1.3 WIP.docx
132 | 4.1.3.n02 |  | 4 | Пояснение | 4.1.3 | 4.1.3.n02 | <Блок 1>_<Блок 2>_<Блок 3>, где |  |  | 140 | EIR-v 1.3 WIP.docx
133 | 4.1.3.n03 |  | 4 | Пояснение | 4.1.3 | 4.1.3.n03 | <Блок 1> - обозначение строительного объёма – СО |  |  | 141 | EIR-v 1.3 WIP.docx
134 | 4.1.3.n04 |  | 4 | Пояснение | 4.1.3 | 4.1.3.n04 | <Блок 2> - обозначение описываемого элемента – Корпус 1, Паркинг |  |  | 142 | EIR-v 1.3 WIP.docx
135 | 4.1.3.n05 |  | 4 | Пояснение | 4.1.3 | 4.1.3.n05 | <Блок 3> - обозначение формы по признаку Надземное/Подземное – Надземное |  |  | 143 | EIR-v 1.3 WIP.docx
136 | 4.1.3.n06 |  | 4 | Пояснение | 4.1.3 | 4.1.3.n06 | Пример наименования: СО_Корпус 1_Надземное, СО_Стилобат_Подземное |  |  | 144 | EIR-v 1.3 WIP.docx
137 | 4.1.4 | 4.1.4 | 3 | Пункт | 4.1 | 4.1.4 | Для осуществления подсчёта технико-экономических показателей Площадь застройки, ГНС, Общая площадь здания предусмотрено обязательное использование планов зонирования. Чтобы посчитать каждую из площадей, создайте планы зонирования с соответствующим типом зон (OMDV_Площадь застройки, OMDV_ГНС, OMDV_Общая площадь здания) для каждого этажа. Границы зон должны соответствовать требованиям регламентирующих документов, для площади застройки – «Приложение №2 к приказу Минэкономразвития России от 01.03.2019 №90 п.7», для ГНС – «Приложение к постановлению Правительства Москвы от 28 марта 2017 года №120-ПП 1.4.3.2 ПЗЗ г. Москвы от 2018г.», Общая площадь здания – «Приложение №2 к приказу Минэкономразвития России от 01.03.2019 №90 п.8». | OMDV3 | 4.1.4 | 145 | EIR-v 1.3 WIP.docx
138 | 4.1.5 | 4.1.5 | 3 | Пункт | 4.1 | 4.1.5 | Планы зонирования для каждого типа зонирования должны быть выполнены для каждого отдельно этажа. | OMDV3 | 4.1.5 | 146 | EIR-v 1.3 WIP.docx
139 | 4.1.6 | 4.1.6 | 3 | Пункт | 4.1 | 4.1.6 | Зоны ГНС и Общая площадь здания должны быть разделены по секциям. У экземпляров зон заполните параметр OMDV_Секция с соответствующим значением номера секции. | OMDV3 | 4.1.6 | 147 | EIR-v 1.3 WIP.docx
140 | 4.1.7 | 4.1.7 | 3 | Пункт | 4.1 | 4.1.7 | Зоны ГНС и Общая площадь здания должны быть разделены жилые и нежилые согласно расположения жилых и нежилых помещений. У экземпляров зон заполните параметр OMDV_Назначение с соответствующим значением «Жилое» и «Нежилое». | OMDV3 | 4.1.7 | 148 | EIR-v 1.3 WIP.docx
141 | 4.1.8 | 4.1.8 | 3 | Пункт | 4.1 | 4.1.8 | В модели на отдельный лист должны быть выведены спецификации на все технико-экономические показатели, рассчитывающиеся в модели. | OMDV3 | 4.1.8 | 149 | EIR-v 1.3 WIP.docx
142 | 4.1.9 | 4.1.9 | 3 | Пункт | 4.1 | 4.1.9 | Для расчёта квартирографии и площадей помещений, а также учёта кладовых, машиномест используйте плагин OMDV.Building. Использование этого плагина на каждом этапе строго обязательно, так как все рассчитываемые параметры используются сотрудниками ОМ Девелопмент при работе с моделью в дальнейшем. | OMDV3 | 4.1.9 | 150 | EIR-v 1.3 WIP.docx
143 | 4.1.9.1 | 4.1.9.1 | 4 | Пункт | 4.1.9 | 4.1.9.1 | Также обратите внимание, что обновлять данные (путём нажатия на кнопку Расчёт) необходимо перед каждой загрузкой модели в Sarex, а также после каждой корректировки в процессе прохождения Экспертизы. | OMDV4 | 4.1.9.1 | 151 | EIR-v 1.3 WIP.docx
144 | 4.1.9.2 | 4.1.9.2 | 4 | Пункт | 4.1.9 | 4.1.9.2 | Плагины для всех версий Revit, а также инструкции для активации и работы с ним находятся в облачном хранилище Sarex. | OMDV4 | 4.1.9.2 | 152 | EIR-v 1.3 WIP.docx
145 | 4.1.9.3 | 4.1.9.3 | 4 | Пункт | 4.1.9 | 4.1.9.3 | Требования по работе с плагином см. раздел 7. | OMDV4 | 4.1.9.3 | 153 | EIR-v 1.3 WIP.docx
146 | 4.1.9.4 | 4.1.9.4 | 4 | Пункт | 4.1.9 | 4.1.9.4 | Использование других плагинов в работе не запрещается. | OMDV4 | 4.1.9.4 | 154 | EIR-v 1.3 WIP.docx
147 | 4.1.10 | 4.1.10 | 3 | Пункт | 4.1 | 4.1.10 | Все помещения должны быть замоделированы в модели, содержащей стены, конструкции полов и потолков, которые окружают эти помещения. | OMDV3 | 4.1.10 | 155 | EIR-v 1.3 WIP.docx
148 | 4.1.11 | 4.1.11 | 3 | Пункт | 4.1 | 4.1.11 | При использовании разделителей помещений проследите за корректностью построения линии. При копировании на разные уровни разделитель не должен изменять своё положение, если иное не предусмотрено проектным решением. | OMDV3 | 4.1.11 | 156 | EIR-v 1.3 WIP.docx
149 | 4.1.12 | 4.1.12 | 3 | Пункт | 4.1 | 4.1.12 | Не располагайте стены, между которыми должен проводиться расчёт площади и прочих параметров помещения, на расстоянии менее 106,2 мм друг от друга. Аналогично с разделителями помещений. Программа в данном месте не заполнит пространство помещением. | OMDV3 | 4.1.12 | 157 | EIR-v 1.3 WIP.docx
150 | 4.1.13 | 4.1.13 | 3 | Пункт | 4.1 | 4.1.13 | Для оформления документации используйте только марки помещений, разработанные BIM-отделом ОМ Девелопмент (Для стадии П: OMDV_Марка_Помещение_П, OMDV_Марка_Помещение_Квартира_П. Для стадии РД: OMDV_Марка_Помещение_РД, OMDV_Марка_Помещение_Квартира_РД). Марки присутствуют в шаблоне, передаваемом Проектировщику, а также в передаваемом комплекте семейств. Разрешается графически изменять марки. Запрещается изменять метки в семействе марки. | OMDV3 | 4.1.13 | 158 | EIR-v 1.3 WIP.docx
151 | 4.1.14 | 4.1.14 | 3 | Пункт | 4.1 | 4.1.14 | На стадии АК и П при расстановке мебели и сантехнических приборов в модели АР использовать семейства, предоставленные BIM-отделом Заказчика. Актуальные семейства доступны в Библиотеке на Sarex. Мебель и сантехнические приборы в модели АР необходимо размещать на всех этажах. При отсутствии необходимых семейств делать запрос координатору на добавление объектов, либо запрос на согласование использования собственных семейств. | OMDV3 | 4.1.14 | 159 | EIR-v 1.3 WIP.docx
152 | 4.1.15 | 4.1.15 | 3 | Пункт | 4.1 | 4.1.15 | Необходимо использовать только ту мебель, которая соответствует классу жилья, указанному в ТЗ. | OMDV3 | 4.1.15 | 160 | EIR-v 1.3 WIP.docx
153 | 4.1.16 | 4.1.16 | 3 | Пункт | 4.1 | 4.1.16 | Требования к библиотеке семейств согласуются в BEP. | OMDV3 | 4.1.16 | 161 | EIR-v 1.3 WIP.docx
154 | 4.2 | 4.2 | 2 | Пункт | 4 | 4.2 | Требования для этапов BIM (КК-1), BIM (КК-Итог), BIM (П-1), BIM (П-2), BIM (П-Итог), BIM (П+/Т), BIM (РД) | OMDV2 | 4.2 | 162 | EIR-v 1.3 WIP.docx
155 | 4.2.1 | 4.2.1 | 3 | Пункт | 4.2 | 4.2.1 | Моделирование балконных оконных блоков необходимо выполнять единым семейством, не разделяя на окно и дверь. | OMDV3 | 4.2.1 | 163 | EIR-v 1.3 WIP.docx
156 | 4.2.2 | 4.2.2 | 3 | Пункт | 4.2 | 4.2.2 | Лестничные марши в разделе АР моделируйте с использованием инструмента Лестницы. | OMDV3 | 4.2.2 | 165 | EIR-v 1.3 WIP.docx
157 | 4.2.3 | 4.2.3 | 3 | Пункт | 4.2 | 4.2.3 | Для моделирования фасадов из кладочных элементов или штукатурки следует применять инструмент «Стена». | OMDV3 | 4.2.3 | 166 | EIR-v 1.3 WIP.docx
158 | 4.2.4 | 4.2.4 | 3 | Пункт | 4.2 | 4.2.4 | При моделировании вентилируемых фасадов на стадиях Концепция (АК, КК) и Проект (ПД) используйте один из перечисленных инструментов: | OMDV3 | 4.2.4 | 167 | EIR-v 1.3 WIP.docx
159 | 4.2.4.b01 |  | 4 | Список | 4.2.4 | 4.2.4.b01 | Стена (создать отдельный тип системного семейства стены) | OM |  | 168 | EIR-v 1.3 WIP.docx
160 | 4.2.4.b02 |  | 4 | Список | 4.2.4 | 4.2.4.b02 | Витраж (назначить соответствующие материалы панелей) | OM |  | 169 | EIR-v 1.3 WIP.docx
161 | 4.2.4.n01 |  | 4 | Пояснение | 4.2.4 | 4.2.4.n01 | Примечание: моделирование вентилируемых фасадов на стадии Рабочая Документация и для подсчета ВОР см. пункт 4.8.1. |  |  | 170 | EIR-v 1.3 WIP.docx
162 | 4.2.5 | 4.2.5 | 3 | Пункт | 4.2 | 4.2.5 | Все 2D семейства, используемые в оформлении, должны находиться на реальной отметке уровня своего размещения. | OMDV3 | 4.2.5 | 171 | EIR-v 1.3 WIP.docx
163 | 4.2.6 | 4.2.6 | 3 | Пункт | 4.2 | 4.2.6 | Семейства на основе грани, плоскости и стены должны вставляться по выбранной рабочей плоскости – то есть внутри такого семейства должна быть включена галочка «размещать на рабочей плоскости» | OMDV3 | 4.2.6 | 172 | EIR-v 1.3 WIP.docx
164 | 4.2.7 | 4.2.7 | 3 | Пункт | 4.2 | 4.2.7 | Для моделирования машиномест используйте загружаемое семейство категории «Парковка», состоящее из геометрии параллелепипеда описывающего габариты автомобиля. Это необходимо для исключения пересечений объёма машиноместа с геометрией инженерных сетей. | OMDV3 | 4.2.7 | 173 | EIR-v 1.3 WIP.docx
165 | 4.3 | 4.3 | 2 | Пункт | 4 | 4.3 | Требования для этапов BIM (П-1), BIM (П-2), BIM (П-Итог), BIM (П+/Т), BIM (РД) | OMDV2 | 4.3 | 174 | EIR-v 1.3 WIP.docx
166 | 4.3.1 | 4.3.1 | 3 | Пункт | 4.3 | 4.3.1 | В случае, когда окно располагается ровно между монолитными конструкциями, опирается на заполнитель (кирпич, блок и т.д.), а сверху имеет обвязочную балку, моделируйте как показано на рисунке ниже: тремя отдельными элементами типа «Стена» (две монолитные части стен по бокам оконного проема, и одна стена из заполнителя между ними) и одним элементом – системным семейством балки («Каркас несущий»). Причем стена из заполнителя моделируется от перекрытия до монолитной балки над оконным проемом. После этого в стене с заполнителем моделируется сам оконный проем. | OMDV3 | 4.3.1 | 175 | EIR-v 1.3 WIP.docx
167 | 4.3.2 | 4.3.2 | 3 | Пункт | 4.3 | 4.3.2 | При создании отделки уделите особое внимание моделированию зон вокруг опор, стен и т.д. Для корректного подсчета объемов материалов и упрощения проверок на пространственные коллизии элементы отделки не должны пересекать остальные конструкции (например, отделка не должна пересекаться с основанием стены). | OMDV3 | 4.3.2 | 177 | EIR-v 1.3 WIP.docx
168 | 4.3.3 | 4.3.3 | 3 | Пункт | 4.3 | 4.3.3 | Конструкцию стен разделяйте на три отдельных системных семейства типа «Стена»: | OMDV3 | 4.3.3 | 178 | EIR-v 1.3 WIP.docx
169 | 4.3.3.b01 |  | 4 | Список | 4.3.3 | 4.3.3.b01 | Несущий/самонесущий конструктивный слой (бетон, кирпич, пеноблок, газоблок и т.д.); | af1 |  | 179 | EIR-v 1.3 WIP.docx
170 | 4.3.3.b02 |  | 4 | Список | 4.3.3 | 4.3.3.b02 | Слой изоляции, при наличии в конструкции (в одном слое: утеплитель, прослойка, геоткань и т.д.); | af1 |  | 180 | EIR-v 1.3 WIP.docx
171 | 4.3.3.b03 |  | 4 | Список | 4.3.3 | 4.3.3.b03 | Слой отделки, при наличии в конструкции (облицовочный кирпич, финишная отделка и т.д.). | af1 |  | 181 | EIR-v 1.3 WIP.docx
172 | 4.3.4 | 4.3.4 | 3 | Пункт | 4.3 | 4.3.4 | Конструкцию полов разделяйте на два отдельных системных семейства типа «Перекрытие»: | OMDV3 | 4.3.4 | 182 | EIR-v 1.3 WIP.docx
173 | 4.3.4.b01 |  | 4 | Список | 4.3.4 | 4.3.4.b01 | Несущий слой (железобетон и т.д.). | af1 |  | 183 | EIR-v 1.3 WIP.docx
174 | 4.3.4.b02 |  | 4 | Список | 4.3.4 | 4.3.4.b02 | Слой пола (утеплитель, прослойка, геоткань, стяжка, напольное покрытие). | af1 |  | 184 | EIR-v 1.3 WIP.docx
175 | 4.3.4.n01 |  | 4 | Пояснение | 4.3.4 | 4.3.4.n01 | Устройство плоских кровель выполнять аналогично (несущий слой + покрытие). При этом при подсчёте площадей отделки вертикальных конструкций допускается использовать информационное наполнение модели (не нужно физически моделировать каждый слой краски отдельно) |  |  | 185 | EIR-v 1.3 WIP.docx
176 | 4.3.5 | 4.3.5 | 3 | Пункт | 4.3 | 4.3.5 | Не допускается моделирование стен одним многослойным элементом, включающим слои отделки и основной самонесущий материал стены. | OMDV3 | 4.3.5 | 186 | EIR-v 1.3 WIP.docx
177 | 4.3.6 | 4.3.6 | 3 | Пункт | 4.3 | 4.3.6 | В случае, когда один материал фасада имеет цветовые различия, создавайте отдельные типы (либо материалы, в случае с витражами и семействами) для каждого цветового решения. | OMDV3 | 4.3.6 | 187 | EIR-v 1.3 WIP.docx
178 | 4.3.7 | 4.3.7 | 3 | Пункт | 4.3 | 4.3.7 | Конструктивная модель выполняется отдельно от архитектурной. Для оформления документации раздела АР используйте подгружаемую модель раздела КР. Дублирование несущих стен и перекрытий в модели архитектурного раздела разрешается исключительно для вставки в них элементов, которым необходима основа, таких как Окна и Двери. Для них должен быть отключен параметр «граница помещения», и в них должны быть корректно заполнены значения в параметре OMDV_Группа конструкции «КЖ-Дубль». | OMDV3 | 4.3.7 | 188 | EIR-v 1.3 WIP.docx
179 | 4.3.8 | 4.3.8 | 3 | Пункт | 4.3 | 4.3.8 | Всю внутреннюю и наружную отделку (полы, потолки, внутреннюю отделку стен, фасадную отделку, строительный пирог кровли и др.) моделируйте отдельными элементами разделяя на слои внутренним инструментарием и задавая каждому отдельному слою соответствующий материал. | OMDV3 | 4.3.8 | 189 | EIR-v 1.3 WIP.docx
180 | 4.3.9 | 4.3.9 | 3 | Пункт | 4.3 | 4.3.9 | При создании проемов применяйте полые семейства на основе стены/перекрытия. Применять инструменты Shaft opening и Wall opening допускается только для выдачи заданий специалистам смежных разделов. | OMDV3 | 4.3.9 | 190 | EIR-v 1.3 WIP.docx
181 | 4.3.10 | 4.3.10 | 3 | Пункт | 4.3 | 4.3.10 | В семействах дверных проемов, дверей и окон невидимыми телами (полыми формами) должны быть замоделированы зоны распаха. Данные тела впоследствии участвуют в проверке на коллизии. | OMDV3 | 4.3.10 | 191 | EIR-v 1.3 WIP.docx
182 | 4.3.11 | 4.3.11 | 3 | Пункт | 4.3 | 4.3.11 | В модели паркинга замоделируйте объёмной геометрией контур проездов автомобилей с учётом его минимальной проектной высоты. Это необходимо для исключения пересечений объёма проездов с геометрией инженерных сетей. | OMDV3 | 4.3.11 | 192 | EIR-v 1.3 WIP.docx
183 | 4.3.12 | 4.3.12 | 3 | Пункт | 4.3 | 4.3.12 | Для стен, ограждающих шахты на жилых этажах в квартирах и общественных помещениях заполнить параметр OMDV_Шахта. | OMDV3 | 4.3.12 | 193 | EIR-v 1.3 WIP.docx
184 | 4.3.13 | 4.3.13 | 3 | Пункт | 4.3 | 4.3.13 | Для стен-трассировки (стены высотой в 1 блок или аналог, для обозначения строительного контура помещений) заполнить параметр OMDV_Группа конструкции значением «Трассировка». | OMDV3 | 4.3.13 | 194 | EIR-v 1.3 WIP.docx
185 | 4.3.14 | 4.3.14 | 3 | Пункт | 4.3 | 4.3.14 | Высота моделируемых помещений должна соответствовать реальной высоте помещения, предусмотренной проектными решениями. В случаях перепадов высот проектируемых помещений, моделируемое помещение должно заполнять объём внутри строительных конструкций от самой нижней отметки до самой верхней. | OMDV3 | 4.3.14 | 195 | EIR-v 1.3 WIP.docx
186 | 4.3.15 | 4.3.15 | 3 | Пункт | 4.3 | 4.3.15 | У внутренней отделки помещений, выполненной стенами, должен быть включен параметр Граница помещения для общественных и технических помещений. Проектируемая отделка фасада также должна ограничивать площадь летних помещений. | OMDV3 | 4.3.15 | 196 | EIR-v 1.3 WIP.docx
187 | 4.4 | 4.4 | 2 | Пункт | 4 | 4.4 | Требования для этапов BIM (П-2), BIM (П-Итог), BIM (П+/Т), BIM (РД) | OMDV2 | 4.4 | 197 | EIR-v 1.3 WIP.docx
188 | 4.4.1 | 4.4.1 | 3 | Пункт | 4.4 | 4.4.1 | Расчет квартирографии завершается без критических и допустимых ошибок. Подробнее в пункте 7.3.1. | OMDV3 | 4.4.1 | 198 | EIR-v 1.3 WIP.docx
189 | 4.4.2 | 4.4.2 | 3 | Пункт | 4.4 | 4.4.2 | Плагин квартирографии обновлен до последней версии. Подробнее в пункте 7.1.10. | OMDV3 | 4.4.2 | 199 | EIR-v 1.3 WIP.docx
190 | 4.4.3 | 4.4.3 | 3 | Пункт | 4.4 | 4.4.3 | Для отображения имен помещений на планах в экспликациях и марках необходимо использовать значения только из параметров OMDV_Имя. | OMDV3 | 4.4.3 | 200 | EIR-v 1.3 WIP.docx
191 | 4.4.4 | 4.4.4 | 3 | Пункт | 4.4 | 4.4.4 | Для отображения условной нумерации объектов недвижимости (Номер квартиры, прочих ОН) на планах в экспликациях и марках допускается использование только значений из параметров OMDV. Подробнее в пункте 7.3.3. | OMDV3 | 4.4.4 | 201 | EIR-v 1.3 WIP.docx
192 | 4.4.5 | 4.4.5 | 3 | Пункт | 4.4 | 4.4.5 | На стадии П для отображения значений площадей помещения в экспликациях и марках обязательно использовать значения только из OMDV параметров с суффиксом «П». На стадии РД для отображения расчётных площадей помещений с внесёнными изменениями относительно согласованной стадией П используйте OMDV параметры без суффикса «П». Подробнее в пункте 7.3.4. | OMDV3 | 4.4.5 | 202 | EIR-v 1.3 WIP.docx
193 | 4.4.6 | 4.4.6 | 3 | Пункт | 4.4 | 4.4.6 | Заблокированы площади стадии П. Подробнее в пункте 7.3.5. | OMDV3 | 4.4.6 | 203 | EIR-v 1.3 WIP.docx
194 | 4.4.7 | 4.4.7 | 3 | Пункт | 4.4 | 4.4.7 | Нумерация объектов недвижимости согласована. Подробнее в пункте 7.3.8 | OMDV3 | 4.4.7 | 204 | EIR-v 1.3 WIP.docx
195 | 4.4.8 | 4.4.8 | 3 | Пункт | 4.4 | 4.4.8 | При создании технических отверстий в стенах используйте семейства (в целях формирования спецификации отверстий). Отверстия размером менее 300х300 мм допускается не моделировать. | OMDV3 | 4.4.8 | 205 | EIR-v 1.3 WIP.docx
196 | 4.4.9 | 4.4.9 | 3 | Пункт | 4.4 | 4.4.9 | Разделяйте лестницы по этажам (уровням). | OMDV3 | 4.4.9 | 206 | EIR-v 1.3 WIP.docx
197 | 4.5 | 4.5 | 2 | Пункт | 4 | 4.5 | Требования для этапов BIM (П+/Т), BIM (РД) | OMDV2 | 4.5 | 207 | EIR-v 1.3 WIP.docx
198 | 4.5.1 | 4.5.1 | 3 | Пункт | 4.5 | 4.5.1 | Для моделирования фасадных панелей используйте инструмент Витраж или отдельные экземпляры семейств и соблюдайте раскладку панелей. Ниже несколько требований по моделированию этих семейств: | OMDV3 | 4.5.1 | 208 | EIR-v 1.3 WIP.docx
199 | 4.5.1.b01 |  | 4 | Список | 4.5.1 | 4.5.1.b01 | При создании семейства фасадной панели определите назначение, категорию и необходимые параметры. Исходя из этого, выберите оптимальный шаблон семейства. | OM |  | 209 | EIR-v 1.3 WIP.docx
200 | 4.5.1.b02 |  | 4 | Список | 4.5.1 | 4.5.1.b02 | Если цветовые решения элементов с одинаковой геометрией различаются – создавайте отдельные типы данного семейства. | OM |  | 210 | EIR-v 1.3 WIP.docx
201 | 4.5.1.b03 |  | 4 | Список | 4.5.1 | 4.5.1.b03 | При создании семейств с большим количеством типов обязательно используйте каталоги типов. | OM |  | 211 | EIR-v 1.3 WIP.docx
202 | 4.5.1.b04 |  | 4 | Список | 4.5.1 | 4.5.1.b04 | Заполнять параметры необходимо у каждой отдельной панели и импоста витража. | OM |  | 212 | EIR-v 1.3 WIP.docx
203 | 4.5.2 | 4.5.2 | 3 | Пункт | 4.5 | 4.5.2 | Для раздельного специфицирования и учета объемов СМР каждый поэтажный экземпляр всех элементов должен содержать заполненные параметры OMDV_Корпус, OMDV_Номер этажа и OMDV_Секция (последний – при делении корпуса на секции). Эти параметры заполняйте только цифрами, обозначающими порядковый номер этажа или секции. Также порядковые номера со значением меньше 10 необходимо вводить с добавлением нуля. | OMDV3 | 4.5.2 | 213 | EIR-v 1.3 WIP.docx
204 | 4.5.2.b01 |  | 4 | Список | 4.5.2 | 4.5.2.b01 | При нумерации подземных этажей в значение необходимо добавлять знак «-». Примеры: «05», «13», «-01». | OM |  | 214 | EIR-v 1.3 WIP.docx
205 | 4.5.2.b02 |  | 4 | Список | 4.5.2 | 4.5.2.b02 | Конструкции технического этажа должны нумероваться значением, содержащим номер расположенного ниже этажа, содержащего помещения, с добавлением суффикса со значением «1», разделённым знаком «.» Пример: «01.1» | OM |  | 215 | EIR-v 1.3 WIP.docx
206 | 4.5.3 | 4.5.3 | 3 | Пункт | 4.5 | 4.5.3 | Параметр материала OMDV_Категория материала обязателен к заполнению. Смотри п. 3.12 | OMDV3 | 4.5.3 | 217 | EIR-v 1.3 WIP.docx
207 | 4.5.4 | 4.5.4 | 3 | Пункт | 4.5 | 4.5.4 | Для корректного группирования элементов в объект и точного подсчета объемов СМР каждый элемент модели должен содержать заполненный параметр OMDV_Тип строения. Значение данного параметра может быть только одним из следующих вариантов: Корпус, Стилобат, Подземная часть. Использование иных значений не допускается. | OMDV3 | 4.5.4 | 218 | EIR-v 1.3 WIP.docx
208 | 4.6 | 4.6 | 2 | Пункт | 4 | 4.6 | Детализация и информатизация архитектурных моделей на этапах BIM (АК-1), BIM (АК-Финал). | OMDV2 | 4.6 | 221 | EIR-v 1.3 WIP.docx
209 | 4.6.n01 |  | 3 | Пояснение | 4.6 | 4.6.n01 | Примечание 1: Мебель и сан. тех. оборудование закладывать в информационную модель при наличии требования в ТЗ на проектирование. |  |  | 222 | EIR-v 1.3 WIP.docx
210 | 4.6.n02 |  | 3 | Пояснение | 4.6 | 4.6.n02 | Примечание 2: Все числовые показатели в части ТЭП должны высчитываться из параметров элементов модели. Если это площади помещений, то рассчитываются плагином OMDV.Building и выводятся через параметры OMDV. Если это обводки, то используются зоны и параметры OMDV. Если это строительный объем, то используются зоны и системные параметры. |  |  | 223 | EIR-v 1.3 WIP.docx
211 | 4.6.n03 |  | 3 | Пояснение | 4.6 | 4.6.n03 | Определения системных параметров и параметров детализации даны в Разделе 9. |  |  | 224 | EIR-v 1.3 WIP.docx
212 | 4.6.b01 |  | 3 | Список | 4.6 | 4.6.b01 | Детализация и информатизация архитектурных моделей на этапах BIM(КК-1), BIM(КК-Итог), BIM (П-2), BIM (П-Итог). | OM |  | 226 | EIR-v 1.3 WIP.docx
213 | 4.6.n04 |  | 3 | Пояснение | 4.6 | 4.6.n04 | Определения системных параметров и параметров детализации даны в Разделе 9. OMDV-параметров информатизации даны в Приложении 1. |  |  | 227 | EIR-v 1.3 WIP.docx
214 | 4.6.n05 |  | 3 | Пояснение | 4.6 | 4.6.n05 | Если один или оба пункта Точный габарит/Точное положение не помечены «+», но упомянуты в таблице, объект нужно замоделировать, а его габариты/положение считать условными. Его габариты/привязка могут изменяться в следующей стадии. |  |  | 228 | EIR-v 1.3 WIP.docx
215 | 4.6.n06 |  | 3 | Пояснение | 4.6 | 4.6.n06 | Примечание 1: в параметре OMDV_Марка материала укажите: |  |  | 229 | EIR-v 1.3 WIP.docx
216 | 4.6.b02 |  | 3 | Список | 4.6 | 4.6.b02 | Для кладочных элементов – марка по каталогу; | af1 |  | 230 | EIR-v 1.3 WIP.docx
217 | 4.6.b03 |  | 3 | Список | 4.6 | 4.6.b03 | Для утеплителя – марка по каталогу. | af1 |  | 231 | EIR-v 1.3 WIP.docx
218 | 4.6.n07 |  | 3 | Пояснение | 4.6 | 4.6.n07 | Примечание 2: если уклон предусмотрен проектными решениями, замоделируйте его. |  |  | 232 | EIR-v 1.3 WIP.docx
219 | 4.6.n08 |  | 3 | Пояснение | 4.6 | 4.6.n08 | Примечание 3: для оформления архитектурных планов используйте семейства сантехнического оборудования и мебели, предоставленные Заказчиком. Все семейства, предоставляемые Заказчиком опубликованы на Sarex в проекте «Документы». |  |  | 233 | EIR-v 1.3 WIP.docx
220 | 4.6.n09 |  | 3 | Пояснение | 4.6 | 4.6.n09 | Примечание 3: параметры OMDV_Марка Материала, OMDV_Категория материала и OMDV_Высота нахлёста необходимо присваивать категории «Материал». |  |  | 234 | EIR-v 1.3 WIP.docx
221 | 4.6.n10 |  | 3 | Пояснение | 4.6 | 4.6.n10 | Примечание 4: сложные фасадные системы – вентилируемые фасады, стоечно-ригельные фасады и т.п. рекомендуется моделировать без элементов крепления. В модели необходимо указать точную сетку на фасаде. Отдельные панели должны содержать информацию о материале (прозрачный стеклопакет, стемалит и т.п.) и информацию о цветах (если на фасаде используется один тип материала 2-х или более цветов). |  |  | 235 | EIR-v 1.3 WIP.docx
222 | 4.6.n11 |  | 3 | Пояснение | 4.6 | 4.6.n11 | Примечание 5: для элементов напольной и настенной плитки, высококачественной внутренней отделки (декоративные техники для стен и потолков) указывается производитель. |  |  | 236 | EIR-v 1.3 WIP.docx
223 | 4.6.n12 |  | 3 | Пояснение | 4.6 | 4.6.n12 | Примечание 6: фасадные решетки моделируются как отдельные элементы (в составе системы стены) или отдельной панелью (в составе навесной стены). |  |  | 237 | EIR-v 1.3 WIP.docx
224 | 4.6.n13 |  | 3 | Пояснение | 4.6 | 4.6.n13 | Примечание 7: заполнение параметра OMDV_КР-Дубль необходимо у дублирующих несущих стен и перекрытий в модели архитектурного раздела исключительно для вставки в них элементов, которым необходима основа, таких как Окна и Двери. |  |  | 238 | EIR-v 1.3 WIP.docx
225 | 4.6.n14 |  | 3 | Пояснение | 4.6 | 4.6.n14 | Примечание 8: параметр OMDV_Шахта заполнить на этапах Проект BIM1, Проект BIM3, Проект BIM4 и Проект BIM-Итог. |  |  | 239 | EIR-v 1.3 WIP.docx
226 | 4.6.n15 |  | 3 | Пояснение | 4.6 | 4.6.n15 | Примечание 9: параметр OMDV_Группа конструкции заполнить у стен-трассировки на этапах Проект BIM1, Проект BIM3, Проект BIM4 и Проект BIM-Итог. |  |  | 240 | EIR-v 1.3 WIP.docx
227 | 4.6.b04 |  | 3 | Список | 4.6 | 4.6.b04 | Детализация и информатизация архитектурных моделей на этапах BIM (П+/Т), BIM (РД). | OM |  | 242 | EIR-v 1.3 WIP.docx
228 | 4.6.n16 |  | 3 | Пояснение | 4.6 | 4.6.n16 | Определения системных параметров и параметров детализации даны в Разделе 9. OMDV-параметров информатизации даны в Приложении 1. |  |  | 243 | EIR-v 1.3 WIP.docx
229 | 4.6.n17 |  | 3 | Пояснение | 4.6 | 4.6.n17 | Примечание 1: в параметре OMDV_Марка материала укажите: |  |  | 244 | EIR-v 1.3 WIP.docx
230 | 4.6.b05 |  | 3 | Список | 4.6 | 4.6.b05 | Для кладочных элементов – марка по каталогу; | af1 |  | 245 | EIR-v 1.3 WIP.docx
231 | 4.6.b06 |  | 3 | Список | 4.6 | 4.6.b06 | Для утеплителя – марка по каталогу. | af1 |  | 246 | EIR-v 1.3 WIP.docx
232 | 4.6.n18 |  | 3 | Пояснение | 4.6 | 4.6.n18 | Примечание 2: если уклон предусмотрен проектными решениями, замоделируйте его. |  |  | 247 | EIR-v 1.3 WIP.docx
233 | 4.6.n19 |  | 3 | Пояснение | 4.6 | 4.6.n19 | Примечание 3: параметры OMDV_Марка Материала, OMDV_Категория Материала и OMDV_Высота нахлёста необходимо присваивать категории «Материал». |  |  | 248 | EIR-v 1.3 WIP.docx
234 | 4.6.n20 |  | 3 | Пояснение | 4.6 | 4.6.n20 | Примечание 4: производитель указывать при наличии конкретного производителя по Вендор-листу или согласованного заказчиком. Только для серийно выпускаемого изделия/материала. Для элементов кладки, стяжки, гидроизоляции, штукатурки, шпаклевки, краски, не указывается производитель. Для элементов напольной и настенной плитки, высококачественной внутренней отделки (декоративные техники для стен и потолков) указывается производитель. |  |  | 249 | EIR-v 1.3 WIP.docx
235 | 4.6.n21 |  | 3 | Пояснение | 4.6 | 4.6.n21 | Примечание 5: огнестойкость стен указывается, только если данная стена определяется как противопожарная, в противном случае в стене, не являющейся противопожарной поле, связанное с огнестойкостью остается свободным. Данные, связанные с фасадными стенами, указываются только во «внешней» стене (в стене, отвечающей за утеплитель, данные не дублируются). |  |  | 250 | EIR-v 1.3 WIP.docx
236 | 4.6.n22 |  | 3 | Пояснение | 4.6 | 4.6.n22 | Примечание 6: сложные фасадные системы – вентилируемые фасады, стоечно-ригельные фасады и т.п. моделировать без элементов крепления. В модели необходимо указать точную сетку на фасаде. Отдельные панели должны содержать информацию о материале (прозрачный стеклопакет, стемалит и т.п.) и информацию о цветах (если на фасаде используется один тип материала 2-х или более цветов). |  |  | 251 | EIR-v 1.3 WIP.docx
237 | 4.6.n23 |  | 3 | Пояснение | 4.6 | 4.6.n23 | Примечание 7: Параметр OMDV_Альбом заполняется только на стадии РД. |  |  | 252 | EIR-v 1.3 WIP.docx
238 | 4.6.n24 |  | 3 | Пояснение | 4.6 | 4.6.n24 | Примечание 8: заполнение параметра OMDV_КР-Дубль необходимо у дублирующих несущих стен и перекрытий в модели архитектурного раздела исключительно для вставки в них элементов, которым необходима основа, таких как Окна и Двери. |  |  | 253 | EIR-v 1.3 WIP.docx
239 | 5 | 5 | 1 | Раздел |  | 5 | Требования к конструктивным моделям | OMDEV | 5 | 255 | EIR-v 1.3 WIP.docx
240 | 5.n01 |  | 2 | Пояснение | 5 | 5.n01 | Вся графическая конструктивная часть проекта (опалубочные чертежи, схемы расположения элементов, ведомости объёмов по бетону и подготовке, спецификации элементов к планам, разрезы и чертежные виды) формируется только из конструктивной BIM-модели, разработанной в ПО Autodesk Revit. Для разработки узлов армирования, раскладки арматуры, спецификаций элементов армирования и ведомостей расхода стали допускается использование AutoCAD с последующей вставкой связью DWG-файлов в модель. |  |  | 256 | EIR-v 1.3 WIP.docx
241 | 5.n02 |  | 2 | Пояснение | 5 | 5.n02 | *в BEP согласовывается полный список используемого ПО для каждого раздела. |  |  | 257 | EIR-v 1.3 WIP.docx
242 | 5.1 | 5.1 | 2 | Пункт | 5 | 5.1 | Требования для этапов BIM (АК-1), BIM (АК-Итог) | OMDV2 | 5.1 | 258 | EIR-v 1.3 WIP.docx
243 | 5.1.1 | 5.1.1 | 3 | Пункт | 5.1 | 5.1.1 | Конструктивные элементы допускается моделировать в модели АР. | OMDV3 | 5.1.1 | 259 | EIR-v 1.3 WIP.docx
244 | 5.2 | 5.2 | 2 | Пункт | 5 | 5.2 | Требования для этапов BIM (КК-1), BIM (КК-Итог), BIM (П-1), BIM (П-2), BIM (П-Итог), BIM (П+/Т), BIM (РД) | OMDV2 | 5.2 | 260 | EIR-v 1.3 WIP.docx
245 | 5.2.1 | 5.2.1 | 3 | Пункт | 5.2 | 5.2.1 | Колонны и стены моделируйте от верхней отметки плиты перекрытия текущего этажа до нижней отметки плиты следующего этажа (либо до верхней с отступом/привязкой к этажу). | OMDV3 | 5.2.1 | 261 | EIR-v 1.3 WIP.docx
246 | 5.2.1.n01 |  | 4 | Пояснение | 5.2.1 | 5.2.1.n01 | Примечание: если вы используете связку с передачей модели в расчётный комплекс и обратно, допускается моделирование вертикальных конструкций от верхней отметки плиты текущего этажа до верхней отметки плиты следующего этажа. В этом случае необходимо исключить пересечения объёмов путем объединения либо вырезания лишней геометрии. |  |  | 262 | EIR-v 1.3 WIP.docx
247 | 5.2.2 | 5.2.2 | 3 | Пункт | 5.2 | 5.2.2 | После моделирования не объединяйте пересекающиеся монолитные элементы инструментом Join, так как это перегружает модель. Объединение элементов возможно только в случаях: | OMDV3 | 5.2.2 | 263 | EIR-v 1.3 WIP.docx
248 | 5.2.2.b01 |  | 4 | Список | 5.2.2 | 5.2.2.b01 | Во избежание пересечения и дублирования объемов (например, в зоне примыкания стены к круглой колонне/колонне, расположенной под углом); | OM |  | 264 | EIR-v 1.3 WIP.docx
249 | 5.2.2.b02 |  | 4 | Список | 5.2.2 | 5.2.2.b02 | При попадании элементов в разрез или сечение (чтобы не было лишних линий на чертеже); | OM |  | 265 | EIR-v 1.3 WIP.docx
250 | 5.2.2.b03 |  | 4 | Список | 5.2.2 | 5.2.2.b03 | При последующей передаче модели в расчётный комплекс (см п. 5.3.1) | OM |  | 266 | EIR-v 1.3 WIP.docx
251 | 5.2.3 | 5.2.3 | 3 | Пункт | 5.2 | 5.2.3 | Для разработки разделов документации по укреплению котлована (шпунт, трубы, подкосы, обвязочные балки и прочее) следует использовать Revit (элементы являются частью модели КР). | OMDV3 | 5.2.3 | 267 | EIR-v 1.3 WIP.docx
252 | 5.2.4 | 5.2.4 | 3 | Пункт | 5.2 | 5.2.4 | Конструктивные элементы необходимо разделять по швам бетонирования и деформационным швам поэлементно (без использования инструмента «Части»). | OMDV3 | 5.2.4 | 268 | EIR-v 1.3 WIP.docx
253 | 5.2.5 | 5.2.5 | 3 | Пункт | 5.2 | 5.2.5 | При создании технических отверстий в перекрытиях и стенах используйте семейства (в целях формирования спецификации отверстий). Отверстия размером менее 200х200 [мм] допускается не моделировать. | OMDV3 | 5.2.5 | 269 | EIR-v 1.3 WIP.docx
254 | 5.2.6 | 5.2.6 | 3 | Пункт | 5.2 | 5.2.6 | Разрешается применять инструмент Shaft opening только для создания немаркируемых проёмов. Данное требование связано с упрощением получения спецификаций проёмов в разделе КР. | OMDV3 | 5.2.6 | 270 | EIR-v 1.3 WIP.docx
255 | 5.2.7 | 5.2.7 | 3 | Пункт | 5.2 | 5.2.7 | Все многослойные конструкции (подбетонку фундаментной плиты и др.) моделируйте отдельными элементами, разделяя на слои внутренним инструментарием и задавая каждому отдельному слою соответствующий материал. | OMDV3 | 5.2.7 | 271 | EIR-v 1.3 WIP.docx
256 | 5.3 | 5.3 | 2 | Пункт | 5 | 5.3 | Требования для этапов BIM (П+/Т), BIM (РД) | OMDV2 | 5.3 | 272 | EIR-v 1.3 WIP.docx
257 | 5.3.1 | 5.3.1 | 3 | Пункт | 5.3 | 5.3.1 | Тепловые контуры в несущих конструкциях необходимо заполнять утеплителем. Необходимо использовать семейства на основе грани/стены (вырезается пустота и заполняется утеплителем). Данные элементы должны моделироваться в конструктивной модели. | OMDV3 | 5.3.1 | 273 | EIR-v 1.3 WIP.docx
258 | 5.3.2 | 5.3.2 | 3 | Пункт | 5.3 | 5.3.2 | Для раздельного специфицирования и учета объемов СМР каждый поэтажный экземпляр всех элементов должен содержать заполненные параметры OMDV_Номер этажа и OMDV_Секция (последний – при делении корпуса на секции). Эти параметры заполняйте только цифрами, обозначающими порядковый номер этажа или секции. Также порядковые номера со значением меньше 10 необходимо вводить с добавлением нуля. | OMDV3 | 5.3.2 | 274 | EIR-v 1.3 WIP.docx
259 | 5.3.2.1 | 5.3.2.1 | 4 | Пункт | 5.3.2 | 5.3.2.1 | При нумерации подземных этажей в значение необходимо добавлять знак «-». Примеры: «05», «13», «-01». | OMDV4 | 5.3.2.1 | 275 | EIR-v 1.3 WIP.docx
260 | 5.3.2.2 | 5.3.2.2 | 4 | Пункт | 5.3.2 | 5.3.2.2 | Конструкции технического этажа должны нумероваться значением, содержащим номер расположенного ниже этажа, содержащего помещения, с добавлением суффикса со значением «1», разделённым знаком «.» Пример: «01.1»Примечание: требование не актуально для вложенной арматуры. | OMDV4 | 5.3.2.2 | 276 | EIR-v 1.3 WIP.docx
261 | 5.3.3 | 5.3.3 | 3 | Пункт | 5.3 | 5.3.3 | Для корректного группирования элементов в объект и точного подсчета объемов СМР каждый элемент модели должен содержать заполненный параметр OMDV_Тип строения. Значение данного параметра может быть только одним из следующих вариантов: Корпус, Стилобат, Подземная часть. Использование иных значений не допускается. | OMDV3 | 5.3.3 | 278 | EIR-v 1.3 WIP.docx
262 | 5.3.4 | 5.3.4 | 3 | Пункт | 5.3 | 5.3.4 | Моделирование арматуры средствами Revit не входит в состав обязательных требований. В случае моделирования арматуры трёхмерными элементами, вложение арматуры типового этажа выполняйте только на одном этаже (перекрытие + вертикальные элементы типового этажа). На 3D виде с названием «3D_SAREX» или на 3D виде предназначенным, для экспорта модели в Navisworks всю геометрию арматуры обязательно нужно скрыть. | OMDV3 | 5.3.4 | 281 | EIR-v 1.3 WIP.docx
263 | 5.3.5 | 5.3.5 | 3 | Пункт | 5.3 | 5.3.5 | В случае моделирования арматуры средствами Revit, при использовании совместной работы всем арматурным элементам конструкций обязательно назначьте один рабочий набор с соответствующим названием. | OMDV3 | 5.3.5 | 282 | EIR-v 1.3 WIP.docx
264 | 5.3.6 | 5.3.6 | 3 | Пункт | 5.3 | 5.3.6 | В рамках одного контура заливки бетона у элементов должен быть одинаковый материал. | OMDV3 | 5.3.6 | 283 | EIR-v 1.3 WIP.docx
265 | 5.3.7 | 5.3.7 | 3 | Пункт | 5.3 | 5.3.7 | Параметр материала OMDV_Категория материала обязателен к заполнению. | OMDV3 | 5.3.7 | 284 | EIR-v 1.3 WIP.docx
266 | 5.4 | 5.4 | 2 | Пункт | 5 | 5.4 | Детализация и информатизация конструктивных моделей на этапах BIM (П-2), BIM (П-Итог). | OMDV2 | 5.4 | 286 | EIR-v 1.3 WIP.docx
267 | 5.4.n01 |  | 3 | Пояснение | 5.4 | 5.4.n01 | Если один или оба пункта Точный габарит/Точное положение не помечены «+», но упомянуты в таблице, объект нужно замоделировать, а его габариты/положение считать условными. Его габариты/привязка могут изменяться в следующей стадии. |  |  | 287 | EIR-v 1.3 WIP.docx
268 | 5.4.n02 |  | 3 | Пояснение | 5.4 | 5.4.n02 | Определения системных параметров и параметров детализации даны в Разделе 9. OMDV-параметров информатизации даны в Приложении 1. |  |  | 288 | EIR-v 1.3 WIP.docx
269 | 5.4.n03 |  | 3 | Пояснение | 5.4 | 5.4.n03 | Конструктивные узлы допускается детально разрабатывать в другом ПО (не в Revit) |  |  | 289 | EIR-v 1.3 WIP.docx
270 | 5.4.n04 |  | 3 | Пояснение | 5.4 | 5.4.n04 | Примечание 1: в параметре OMDV_Марка материала укажите: |  |  | 290 | EIR-v 1.3 WIP.docx
271 | 5.4.b01 |  | 3 | Список | 5.4 | 5.4.b01 | Для бетонных и железобетонных элементов – класс бетона; | OM |  | 291 | EIR-v 1.3 WIP.docx
272 | 5.4.b02 |  | 3 | Список | 5.4 | 5.4.b02 | Для стальных элементов – марка стали; | OM |  | 292 | EIR-v 1.3 WIP.docx
273 | 5.4.b03 |  | 3 | Список | 5.4 | 5.4.b03 | Для утеплителя – марка по каталогу; | OM |  | 293 | EIR-v 1.3 WIP.docx
274 | 5.4.n05 |  | 3 | Пояснение | 5.4 | 5.4.n05 | Примечание 2: если уклон предусмотрен проектными решениями, замоделируйте его. |  |  | 294 | EIR-v 1.3 WIP.docx
275 | 5.4.n06 |  | 3 | Пояснение | 5.4 | 5.4.n06 | Примечание 3: для монолитных колонн и пилонов размеры сечения укажите в наименовании типа семейства несущей колонны/стены. |  |  | 295 | EIR-v 1.3 WIP.docx
276 | 5.4.n07 |  | 3 | Пояснение | 5.4 | 5.4.n07 | Примечание 4: все сложные (составные) металлические элементы выполните из семейств балок, перекрытий и пластин КМ с присвоением соответствующих категорий соединений несущих конструкций. Требования к балкам и перекрытиям КМ – см. соответствующие пункты. |  |  | 296 | EIR-v 1.3 WIP.docx
277 | 5.4.n08 |  | 3 | Пояснение | 5.4 | 5.4.n08 | Примечание 5: приямок моделируйте отдельной фундаментной плитой, образующей утолщение, а после этого, с помощью модели в контексте, создайте геометрию монолитного уклона с присвоением ему категории «Перекрытие». Семейство, образующее несквозное отверстие вставьте в плиту, образующую утолщение. Для всех элементов (кроме отверстия) заполните параметр OMDV_Группа конструкций значением «Фундамент». Допускается моделирование приямка семейством. |  |  | 297 | EIR-v 1.3 WIP.docx
278 | 5.4.n09 |  | 3 | Пояснение | 5.4 | 5.4.n09 | Примечание 6: примеры значений параметра OMDV_Группа конструкции: «Лестничный марш (сборный)»; «Свая (сборный)»; «Балка (сборный)» и т.д. |  |  | 298 | EIR-v 1.3 WIP.docx
279 | 5.4.n10 |  | 3 | Пояснение | 5.4 | 5.4.n10 | Примечание 7: параметры OMDV_Марка Материала, OMDV_Категория Материала необходимо присваивать категории «Материал» |  |  | 299 | EIR-v 1.3 WIP.docx
280 | 5.5 | 5.5 | 2 | Пункт | 5 | 5.5 | Детализация и информатизация конструктивных моделей на этапах BIM (П+/Т), BIM (РД). | OMDV2 | 5.5 | 301 | EIR-v 1.3 WIP.docx
281 | 5.5.n01 |  | 3 | Пояснение | 5.5 | 5.5.n01 | Определения системных параметров и параметров детализации даны в Разделе 9. OMDV-параметров информатизации даны в Приложении 1. |  |  | 302 | EIR-v 1.3 WIP.docx
282 | 5.5.n02 |  | 3 | Пояснение | 5.5 | 5.5.n02 | Конструктивные узлы и арматуру допускается детально разрабатывать в другом ПО (не в Revit) |  |  | 303 | EIR-v 1.3 WIP.docx
283 | 5.5.n03 |  | 3 | Пояснение | 5.5 | 5.5.n03 | Примечание 1: ввиду особенностей моделирования поверхностей с уклоном инструментом Перекрытие, толщина наклонных участков (в области приямков) не сохраняет исходную толщину. Чтобы при подсчёте тендерных объемов инженер ПТО/BIM-координатор смог нивелировать разницу, запишите в параметр Комментарий «Учитывать уменьшение толщины в зоне наклонных участков бетонной подготовки».Примечание 2: в параметре OMDV_Марка материала укажите: |  |  | 304 | EIR-v 1.3 WIP.docx
284 | 5.5.b01 |  | 3 | Список | 5.5 | 5.5.b01 | Для бетонных и железобетонных элементов – класс бетона, морозостойкость, водопроницаемость; | af1 |  | 305 | EIR-v 1.3 WIP.docx
285 | 5.5.b02 |  | 3 | Список | 5.5 | 5.5.b02 | Для стальных элементов – марка стали; | af1 |  | 306 | EIR-v 1.3 WIP.docx
286 | 5.5.b03 |  | 3 | Список | 5.5 | 5.5.b03 | Для утеплителя – марка по каталогу; | af1 |  | 307 | EIR-v 1.3 WIP.docx
287 | 5.5.n04 |  | 3 | Пояснение | 5.5 | 5.5.n04 | Примечание 3: если уклон предусмотрен проектными решениями, замоделируйте его.Примечание 4: для круглых в сечении свай и погружных труб указывается OMDV_Диаметр вместо OMDV_Ширина.Примечание 5: для всех сборных элементов заполните артикул в параметре OMDV_Артикул и производителя в параметре OMDV_Производитель. Данные параметры заполняются только при наличии согласованных производителей с Заказчиком. Если согласованного списка нет – поле оставлять пустым.Примечание 6: для монолитных колонн и пилонов размеры сечения укажите в наименовании типа семейства несущей колонны/стены.Примечание 7: для отверстий в вертикальных конструкциях заполните параметры OMDV_Ширина и OMDV_Высота, для горизонтальных – OMDV_Длина и OMDV_Ширина.Примечание 8: все сложные (составные) металлические элементы выполните из семейств балок, перекрытий и пластин КМ с присвоением соответствующих категорий соединений несущих конструкций. Требования к балкам и перекрытиям КМ – см. соответствующие пункты в таблице выше (для сборных балок и сборных перекрытий КЖ + заполнять параметры OMDV_ГОСТ и Масса).Примечание 9: для всех загружаемых семейств вертикальных элементов (кроме свай, см прим. 10) параметры OMDV_Длина и OMDV_Ширина – размеры сечения. Примечание 10: длину сваи указать в параметре OMDV_Длина.Примечание 11: приямок моделируйте отдельной фундаментной плитой, образующей утолщение, а после этого, с помощью модели в контексте, создайте геометрию монолитного уклона с присвоением ему категории «Перекрытие». Семейство, образующее несквозное отверстие вставьте в плиту, образующую утолщение. Для всех элементов (кроме отверстия) необходимо заполнить параметр OMDV_Группа конструкций значением «Фундамент». Эскиз см. Примечание 5 пункта 5.5.Примечание 12: примеры значений параметра OMDV_Группа конструкции: «Лестничный марш (сборный)»; «Свая (сборный)»; «Балка (сборный)» и т.д.КМ – Конструкции Металлические, КЖ – Конструкции Железобетонные (имеется в виду монолит, сборные конструкции рассматриваются отдельно).Примечание 13: Параметр OMDV_КоэфАрм заполняется только для подсчета ВОР.Примечание 14: Параметр OMDV_Альбом заполняется только на стадии РД |  |  | 308 | EIR-v 1.3 WIP.docx
288 | 5.5.n05 |  | 3 | Пояснение | 5.5 | 5.5.n05 | Примечание 15: параметры OMDV_Марка Материала, OMDV_Категория Материала и OMDV_Высота нахлёста необходимо присваивать категории «Материал» |  |  | 309 | EIR-v 1.3 WIP.docx
289 | 6 | 6 | 1 | Раздел |  | 6 | Требования к инженерным моделям | OMDEV | 6 | 310 | EIR-v 1.3 WIP.docx
290 | 6.n01 |  | 2 | Пояснение | 6 | 6.n01 | Вся графическая часть проекта для разделов ОВиК и ВК (планы с трассировкой систем, планы расположения оборудования, спецификации оборудования и материалов, изометрические схемы систем и разрезы) формируется только из инженерных BIM-моделей, разработанных в ПО Autodesk Revit. Для разработки принципиальных схем систем, узлов и каталожных узлов крепления допускается использование AutoCAD с последующим импортом DWG-файлов в модель. |  |  | 311 | EIR-v 1.3 WIP.docx
291 | 6.n02 |  | 2 | Пояснение | 6 | 6.n02 | Вся графическая часть проекта для разделов СС и ЭОМ (планы электрических сетей и кабеленесущих конструкций, планы расположения оборудования и разрезы) формируется только из инженерных BIM-моделей, разработанных в ПО Autodesk Revit. Моделирование питающих кабелей и проводов не требуется. Для разработки принципиальных схем систем, узлов и каталожных узлов крепления допускается использование AutoCAD с последующим импортом DWG-файлов в модель. |  |  | 312 | EIR-v 1.3 WIP.docx
292 | 6.n03 |  | 2 | Пояснение | 6 | 6.n03 | *в BEP согласовывается полный список используемого ПО для каждого раздела. |  |  | 313 | EIR-v 1.3 WIP.docx
293 | 6.1 | 6.1 | 2 | Пункт | 6 | 6.1 | Требования для этапов Проект BIM-Итог, Тендер, Рабочая документация | OMDV2 | 6.1 | 314 | EIR-v 1.3 WIP.docx
294 | 6.1.1 | 6.1.1 | 3 | Пункт | 6.1 | 6.1.1 | Одним из основных сценариев создания BIM модели на стадии BIM (П-Итог) является будущая проверка на пересечения с монолитными конструкциями на ранней стадии РД. При согласовании модели особое внимание будет уделяться проверке именно этого аспекта. | OMDV3 | 6.1.1 | 315 | EIR-v 1.3 WIP.docx
295 | 6.1.2 | 6.1.2 | 3 | Пункт | 6.1 | 6.1.2 | Уровень проработки модели должен соответствовать разрабатываемой документации. Избыточная точность моделирования не требуется. | OMDV3 | 6.1.2 | 316 | EIR-v 1.3 WIP.docx
296 | 6.1.3 | 6.1.3 | 3 | Пункт | 6.1 | 6.1.3 | Проводится проверка на соответствие наполнения модели и выпущенных альбомов проектной документации. | OMDV3 | 6.1.3 | 317 | EIR-v 1.3 WIP.docx
297 | 6.1.4 | 6.1.4 | 3 | Пункт | 6.1 | 6.1.4 | Модели инженерных сетей на всех стадиях разработки не должны содержать коллизий. Для этапа BIM (П-Итог) проверку проходят только магистральные сети и габаритное оборудование. Допуск для проверки на пересечения 50 мм. Места с высокой плотностью трубопроводов, в т.ч. и малого диаметра, проходят проверку и рассматриваются в индивидуальном порядке. В проверку на пересечения также входят зоны обслуживания. | OMDV3 | 6.1.4 | 318 | EIR-v 1.3 WIP.docx
298 | 6.1.4.n01 |  | 4 | Пояснение | 6.1.4 | 6.1.4.n01 | В проверку на пересечения на всех этапах не входят: |  |  | 319 | EIR-v 1.3 WIP.docx
299 | 6.1.4.b01 |  | 4 | Список | 6.1.4 | 6.1.4.b01 | Воздуховоды и соединительные детали воздуховодов размером 100 мм х 100 мм и менее или диаметром 100 мм и менее; | OM |  | 320 | EIR-v 1.3 WIP.docx
300 | 6.1.4.b02 |  | 4 | Список | 6.1.4 | 6.1.4.b02 | Арматура воздуховодов с размером 100 мм х 100 мм и менее или диаметром подключения 100 мм и менее; | OM |  | 321 | EIR-v 1.3 WIP.docx
301 | 6.1.4.b03 |  | 4 | Список | 6.1.4 | 6.1.4.b03 | Воздухораспределительные устройства размером 125 мм х 125 мм и менее или диаметром подключения 125 мм и менее; | OM |  | 322 | EIR-v 1.3 WIP.docx
302 | 6.1.4.b04 |  | 4 | Список | 6.1.4 | 6.1.4.b04 | Трубопроводы и соединительные детали трубопроводов диаметром 45 мм и менее; | OM |  | 323 | EIR-v 1.3 WIP.docx
303 | 6.1.4.b05 |  | 4 | Список | 6.1.4 | 6.1.4.b05 | Арматура трубопроводов с диаметром подключения 45 мм и менее. | OM |  | 324 | EIR-v 1.3 WIP.docx
304 | 6.1.4.b06 |  | 4 | Список | 6.1.4 | 6.1.4.b06 | Негабаритные элементы модели из разделов ЭОМ и СС (коробки, извещатели, выключатели, пульты управления) | OM |  | 325 | EIR-v 1.3 WIP.docx
305 | 6.1.5 | 6.1.5 | 3 | Пункт | 6.1 | 6.1.5 | Системы отопления, естественной и противодымной вентиляции, горячего и холодного водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализаций разделяйте по следующему принципу: | OMDV3 | 6.1.5 | 326 | EIR-v 1.3 WIP.docx
306 | 6.1.5.b01 |  | 4 | Список | 6.1.5 | 6.1.5.b01 | Системы надземной части корпуса | OM |  | 327 | EIR-v 1.3 WIP.docx
307 | 6.1.5.b02 |  | 4 | Список | 6.1.5 | 6.1.5.b02 | Системы подземной части корпуса | OM |  | 328 | EIR-v 1.3 WIP.docx
308 | 6.1.5.n01 |  | 4 | Пояснение | 6.1.5 | 6.1.5.n01 | Разделение допускается делать назначением параметра OMDV_Группирование. |  |  | 329 | EIR-v 1.3 WIP.docx
309 | 6.1.6 | 6.1.6 | 3 | Пункт | 6.1 | 6.1.6 | В моделях ОВиК и ВК необходимо соблюдать целостность системы трубопроводов\воздуховодов т.е. в рамках одной системы разрывы должны отсутствовать. | OMDV3 | 6.1.6 | 330 | EIR-v 1.3 WIP.docx
310 | 6.1.7 | 6.1.7 | 3 | Пункт | 6.1 | 6.1.7 | Места прохождения инженерных сетей через стены и перекрытия должны быть согласованы с расположением отверстий в архитектурной и конструктивной моделях. | OMDV3 | 6.1.7 | 331 | EIR-v 1.3 WIP.docx
311 | 6.1.8 | 6.1.8 | 3 | Пункт | 6.1 | 6.1.8 | Все модели должны иметь Общие координаты с моделями АР и КР, в них должны отсутствовать коллизии (пересечения), исключены места дублирования оборудования (кроме указанных выше в разделе АР). Также допускается дублирование оборудования ОВ/ВК в моделях разделов ЭОМ и СС с выделением их в отдельный рабочий набор. В данном случае необходимо проконтролировать исключение данного оборудования из спецификаций моделей ЭОМ/CC. В таких элементах обязательно должен быть заполнен параметр OMDV_ОВ-Дубль и OMDV_ВК-Дубль. | OMDV3 | 6.1.8 | 332 | EIR-v 1.3 WIP.docx
312 | 6.1.9 | 6.1.9 | 3 | Пункт | 6.1 | 6.1.9 | Координационные оси и уровни должны соответствовать файлу архитектурной/разбивочной модели. | OMDV3 | 6.1.9 | 333 | EIR-v 1.3 WIP.docx
313 | 6.1.10 | 6.1.10 | 3 | Пункт | 6.1 | 6.1.10 | Внутренние инженерные системы здания моделируются до границы проектирования. | OMDV3 | 6.1.10 | 334 | EIR-v 1.3 WIP.docx
314 | 6.1.11 | 6.1.11 | 3 | Пункт | 6.1 | 6.1.11 | Рекомендуется не использовать при создании семейства оборудования способа вставки в модель «на основе» (стены, потолка, пола, перекрытия), ввиду их последующего автоматического удаления при форматировании/удалении основы. Все семейства должны быть привязаны к отметке уровня или установлены на рабочей плоскости. | OMDV3 | 6.1.11 | 335 | EIR-v 1.3 WIP.docx
315 | 6.1.12 | 6.1.12 | 3 | Пункт | 6.1 | 6.1.12 | Оборудование\сантехника\арматура должны быть привязаны к соответствующим уровням, на которых реально расположены. | OMDV3 | 6.1.12 | 336 | EIR-v 1.3 WIP.docx
316 | 6.1.13 | 6.1.13 | 3 | Пункт | 6.1 | 6.1.13 | Оборудование, состоящее из нескольких функциональных блоков (например, приточные установки) и предполагающее специфицирование по этим блокам, допускается моделировать на стадии Проект упрощенным семейством. | OMDV3 | 6.1.13 | 337 | EIR-v 1.3 WIP.docx
317 | 6.1.14 | 6.1.14 | 3 | Пункт | 6.1 | 6.1.14 | Воздуховоды, трубопроводы, кабельные лотки моделируйте системными семействами Revit. Для разных материалов – разные типы семейств. В свойствах типа должно быть описание данного материала. | OMDV3 | 6.1.14 | 338 | EIR-v 1.3 WIP.docx
318 | 6.1.15 | 6.1.15 | 3 | Пункт | 6.1 | 6.1.15 | Все вентиляционные решетки, диффузоры моделируйте категорией Воздухораспределитель. Клапаны, задвижки – категорией Арматура трубопроводов. Воздушные, огнезадерживающие клапаны – категорией Арматура воздуховодов. Исключением являются клапаны, требующие подключения к электрическим или слаботочным сетям – их допускается отнести к категории Оборудование. | OMDV3 | 6.1.15 | 339 | EIR-v 1.3 WIP.docx
319 | 6.1.16 | 6.1.16 | 3 | Пункт | 6.1 | 6.1.16 | Все инженерные сети размещайте на точных проектных отметках с учетом правил размещенияразных систем (минимальных расстояний) и минимальных нормируемых расстояний до ограждающих конструкций. Исключением являются провода, не имеющие инструментов трехмерного моделирования. | OMDV3 | 6.1.16 | 340 | EIR-v 1.3 WIP.docx
320 | 6.1.17 | 6.1.17 | 3 | Пункт | 6.1 | 6.1.17 | Допускается использование 2D инструментов Revit для создания принципиальных, функциональных схем либо для нанесения условных элементов (например, зоны подпора противодымной вентиляции), также для создания чертежей монтажных узлов подключения оборудования и оформление планов для разделов ЭОМ и СС. | OMDV3 | 6.1.17 | 341 | EIR-v 1.3 WIP.docx
321 | 6.1.18 | 6.1.18 | 3 | Пункт | 6.1 | 6.1.18 | Трубы систем канализации и дренажа обязательно моделируйте с требуемым уклоном за исключением труб малых диаметров (32 мм и меньше) и уклонов менее 1%. На стадии BIM (П-Итог) данное требование распространяется только на магистральные участки трубопроводов. | OMDV3 | 6.1.18 | 342 | EIR-v 1.3 WIP.docx
322 | 6.1.19 | 6.1.19 | 3 | Пункт | 6.1 | 6.1.19 | Все теплоизолируемые воздуховоды и трубопроводы моделируйте с использованием инструмента Revit тепловая изоляция. Допускается не использовать инструмент на стадии Проект. | OMDV3 | 6.1.19 | 343 | EIR-v 1.3 WIP.docx
323 | 6.2 | 6.2 | 2 | Пункт | 6 | 6.2 | Требования для этапов Тендер, Рабочая документация. | OMDV2 | 6.2 | 344 | EIR-v 1.3 WIP.docx
324 | 6.2.1 | 6.2.1 | 3 | Пункт | 6.2 | 6.2.1 | Все OMDV- параметры должны быть обязательно добавлены в проект из ФОП ОМ Девелопмент и назначены соответствующим категориям элементов. Актуальный ФОП передаётся BIM-отделом ОМ Девелопмент проектировщику (по запросу). Заполнение параметров является обязательным. Параметры допускается заполнять в финальной загрузке. При корректировке модели параметры должны быть актуализированы. | OMDV3 | 6.2.1 | 345 | EIR-v 1.3 WIP.docx
325 | 6.2.2 | 6.2.2 | 3 | Пункт | 6.2 | 6.2.2 | Для фильтрации объемов вертикальных элементов от общей длины систем у всех трубопроводов, воздуховодов должен быть заполнен параметр OMDV_Стояк (параметр экземпляра) – значение параметра «С». | OMDV3 | 6.2.2 | 346 | EIR-v 1.3 WIP.docx
326 | 6.2.3 | 6.2.3 | 3 | Пункт | 6.2 | 6.2.3 | Проектировщик анализирует наполнение системы и устанавливает системный параметр (коэффициент запаса), требующийся для формирования точного объёма материала конкретной системы по согласованию с ГИПом ОМ Девелопмент. Данный коэффициент фиксируется в BEP. При подсчете объемов тепловой изоляции в спецификациях так же необходимо заложить повышающий коэффициент запаса. | OMDV3 | 6.2.3 | 347 | EIR-v 1.3 WIP.docx
327 | 6.2.4 | 6.2.4 | 3 | Пункт | 6.2 | 6.2.4 | В составе листов модели на механические системы могут быть сформированы спецификации на соединительные детали трубопроводов и воздуховодов (фасонные детали). Данное требование не обязательно для исполнения – необходимость учета фасонных деталей уточнить у ГИПа ОМ Девелопмент. | OMDV3 | 6.2.4 | 348 | EIR-v 1.3 WIP.docx
328 | 6.2.5 | 6.2.5 | 3 | Пункт | 6.2 | 6.2.5 | Модели инженерных систем должны содержать спецификации, выполненные с помощью инструментария Revit, на всё моделируемое (по EIR) оборудование и материалы. | OMDV3 | 6.2.5 | 349 | EIR-v 1.3 WIP.docx
329 | 6.2.6 | 6.2.6 | 3 | Пункт | 6.2 | 6.2.6 | Категорически запрещается: | OMDV3 | 6.2.6 | 350 | EIR-v 1.3 WIP.docx
330 | 6.2.6.b01 |  | 4 | Список | 6.2.6 | 6.2.6.b01 | Использовать несколько различных семейств для моделирования приточных/вытяжных установок, установок центрального кондиционирования и коллекторных узлов. В данном случае необходимо использовать вложенные семейства. | OM |  | 351 | EIR-v 1.3 WIP.docx
331 | 6.2.6.b02 |  | 4 | Список | 6.2.6 | 6.2.6.b02 | Использовать семейства модели с вложенными семействами, у которых включен параметр «Общее», в случае, когда вложенные семейства не участвуют в каком-либо подсчёте в проекте. | OM |  | 352 | EIR-v 1.3 WIP.docx
332 | 6.2.7 | 6.2.7 | 3 | Пункт | 6.2 | 6.2.7 | Все немоделируемые объемы материалов и оборудования по моделям должны быть учтены с помощью использования стандартного функционала по созданию спецификации (создана отдельная спецификация «Немоделируемые объемы оборудования и материалов» | OMDV3 | 6.2.7 | 353 | EIR-v 1.3 WIP.docx
333 | 6.2.8 | 6.2.8 | 3 | Пункт | 6.2 | 6.2.8 | Теплоизолированные системы должны обеспечивать подсчет объемов тепловой изоляции. | OMDV3 | 6.2.8 | 354 | EIR-v 1.3 WIP.docx
334 | 6.2.9 | 6.2.9 | 3 | Пункт | 6.2 | 6.2.9 | Рекомендуется моделировании крепежных элементов посредством инструментария Revit. | OMDV3 | 6.2.9 | 355 | EIR-v 1.3 WIP.docx
335 | 6.2.10 | 6.2.10 | 3 | Пункт | 6.2 | 6.2.10 | В случае если при оформлении не используется расчетный показатель расхода систем вентиляции, необходимо заполнить параметр OMDV_Расход у всех элементов, входящих в систему. В случае если расход равен 0, так же следует внести это значение в параметр. | OMDV3 | 6.2.10 | 356 | EIR-v 1.3 WIP.docx
336 | 6.2.11 | 6.2.11 | 3 | Пункт | 6.2 | 6.2.11 | Электрощиты/ГРЩ/ВУ/ВРУ, внутриквартирные электрощиты и прочие электрошкафы должны моделироваться с точным соответствием габаритов без внутреннего наполнения, с учетом рабочих зон и/или зон обслуживания; иметь точки подключения электропитания. Излишняя передача облика щитов/шкафов не требуется. | OMDV3 | 6.2.11 | 357 | EIR-v 1.3 WIP.docx
337 | 6.2.12 | 6.2.12 | 3 | Пункт | 6.2 | 6.2.12 | Так же каждый специфицируемый моделируемый элемент модели должен содержать заполненный параметр: | OMDV3 | 6.2.12 | 358 | EIR-v 1.3 WIP.docx
338 | 6.2.12.n01 |  | 4 | Пояснение | 6.2.12 | 6.2.12.n01 | OMDV_Наименование (значение соответствует столбцу Наименование спецификации альбома) |  |  | 359 | EIR-v 1.3 WIP.docx
339 | 6.2.12.n02 |  | 4 | Пояснение | 6.2.12 | 6.2.12.n02 | OMDV_Код изделия (значение соответствует столбцу Код изделия спецификации альбома) |  |  | 360 | EIR-v 1.3 WIP.docx
340 | 6.2.12.n03 |  | 4 | Пояснение | 6.2.12 | 6.2.12.n03 | OMDV_Изготовитель1 (значение соответствует столбцу Изготовитель спецификации альбома) |  |  | 361 | EIR-v 1.3 WIP.docx
341 | 6.2.12.n04 |  | 4 | Пояснение | 6.2.12 | 6.2.12.n04 | OMDV_Марка (значение соответствует столбцу «Тип, марка, обозначение документа, опросного листа» спецификации альбома) |  |  | 362 | EIR-v 1.3 WIP.docx
342 | 6.2.12.n05 |  | 4 | Пояснение | 6.2.12 | 6.2.12.n05 | OMDV_Единица Измерения (значение соответствует столбцу «Единица измерения» спецификации) |  |  | 363 | EIR-v 1.3 WIP.docx
343 | 6.2.12.n06 |  | 4 | Пояснение | 6.2.12 | 6.2.12.n06 | OMDV_Количество (значение параметра Длина с запасом для системных семейств и Число - для загружаемых семейств) |  |  | 364 | EIR-v 1.3 WIP.docx
344 | 6.2.12.n07 |  | 4 | Пояснение | 6.2.12 | 6.2.12.n07 | Примечание 1: Данные добавляются только при наличии конкретного производителя по вендор-листу или согласованию Заказчика. Только для серийно выпускаемого изделия/материала. |  |  | 365 | EIR-v 1.3 WIP.docx
345 | 6.2.13 | 6.2.13 | 3 | Пункт | 6.2 | 6.2.13 | Для использования моделей инженерных сетей для системы строительного контроля у всех элементов должны быть заполнены параметры: | OMDV3 | 6.2.13 | 366 | EIR-v 1.3 WIP.docx
346 | 6.2.13.n01 |  | 4 | Пояснение | 6.2.13 | 6.2.13.n01 | OMDV_Секция (записывается номер секции для всех элементов, если разделение на секции отсутствует, то параметру присваивается значение «1») |  |  | 367 | EIR-v 1.3 WIP.docx
347 | 6.2.13.n02 |  | 4 | Пояснение | 6.2.13 | 6.2.13.n02 | OMDV_Номер этажа (записывается номер этажа размещения) |  |  | 368 | EIR-v 1.3 WIP.docx
348 | 6.2.13.n03 |  | 4 | Пояснение | 6.2.13 | 6.2.13.n03 | OMDV_Наименование системы (для разделов ВК и ОВиК и их подразделов – записывается имя системы, в соответствии с документацией, пример: Т2, ВД1; для разделов ЭОМ и СС и их подразделов – записывается шифр системы, в соответствии с документацией, пример: СКУД, СОТ, ЭО |  |  | 369 | EIR-v 1.3 WIP.docx
349 | 6.2.13.n04 |  | 4 | Пояснение | 6.2.13 | 6.2.13.n04 | OMDV_Группа конструкции (примеры заполнения приведены в таблице ниже) |  |  | 370 | EIR-v 1.3 WIP.docx
350 | 6.2.13.b01 |  | 4 | Список | 6.2.13 | 6.2.13.b01 | Таблица 6.2. Заполнение параметра OMDV_Группа конструкции | af1 |  | 371 | EIR-v 1.3 WIP.docx
351 | 6.3 | 6.3 | 2 | Пункт | 6 | 6.3 | Детализация и информатизация инженерных моделей на этапе BIM (П-Итог) | OMDV2 | 6.3 | 372 | EIR-v 1.3 WIP.docx
352 | 6.3.1 | 6.3.1 | 3 | Пункт | 6.3 | 6.3.1 | Разделы: Система водоснабжения и водоотведения. Внутренние сети (ВК). Пожаротушение (ПТ) | OMDV3 | 6.3.1 | 373 | EIR-v 1.3 WIP.docx
353 | 6.3.2 | 6.3.2 | 3 | Пункт | 6.3 | 6.3.2 | Разделы: Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (ОВиК). Теплоснабжение (ТС). Тепломеханические решения (ТМ). Холодоснабжение (ХС) | OMDV3 | 6.3.2 | 374 | EIR-v 1.3 WIP.docx
354 | 6.3.3 | 6.3.3 | 3 | Пункт | 6.3 | 6.3.3 | Разделы: Система электроснабжения. Силовое электрооборудование (ЭМ) Система электроснабжения. Электроосвещение (ЭО) Молниезащита и заземление (МЗ) | OMDV3 | 6.3.3 | 375 | EIR-v 1.3 WIP.docx
355 | 6.3.4 | 6.3.4 | 3 | Пункт | 6.3 | 6.3.4 | Разделы: Телефония, Радиофикация, Телеприем (РТ). Структурированные кабельные сети (СКС). Комплексная автоматизация (АК). Видеонаблюдение (ВН). Охранная сигнализация (ОС). Система контроля и учета доступа (СКУД) | OMDV3 | 6.3.4 | 377 | EIR-v 1.3 WIP.docx
356 | 6.4 | 6.4 | 2 | Пункт | 6 | 6.4 | Детализация информационных моделей на этапах Тендер и Рабочая документация (П+/Т и РД) | OMDV2 | 6.4 | 379 | EIR-v 1.3 WIP.docx
357 | 6.4.1 | 6.4.1 | 3 | Пункт | 6.4 | 6.4.1 | Разделы: Система водоснабжения и водоотведения. Внутренние сети (ВК). Пожаротушение (ПТ) | OMDV3 | 6.4.1 | 380 | EIR-v 1.3 WIP.docx
358 | 6.4.1.n01 |  | 4 | Пояснение | 6.4.1 | 6.4.1.n01 | Определения системных параметров и параметров детализации даны в Разделе 9. OMDV-параметров информатизации даны в Приложении 1. |  |  | 381 | EIR-v 1.3 WIP.docx
359 | 6.4.1.n02 |  | 4 | Пояснение | 6.4.1 | 6.4.1.n02 | Примечание 1: Только для стадии РД |  |  | 383 | EIR-v 1.3 WIP.docx
360 | 6.4.1.n03 |  | 4 | Пояснение | 6.4.1 | 6.4.1.n03 | Примечание 2: Зона доступа должна быть выполнена в соответствующей подкатегории «Зона доступа» для опционального отключения отображения |  |  | 384 | EIR-v 1.3 WIP.docx
361 | 6.4.1.n04 |  | 4 | Пояснение | 6.4.1 | 6.4.1.n04 | Примечание 3: Параметры OMDV_Категория Материала необходимо присваивать категории «Материал» |  |  | 385 | EIR-v 1.3 WIP.docx
362 | 6.4.1.n05 |  | 4 | Пояснение | 6.4.1 | 6.4.1.n05 | * Заполнить параметры в случае моделирования элементов |  |  | 386 | EIR-v 1.3 WIP.docx
363 | 6.4.2 | 6.4.2 | 3 | Пункт | 6.4 | 6.4.2 | Разделы: Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (ОВиК). Теплоснабжение (ТС). Тепломеханические решения (ТМ). Холодоснабжение (ХС) | OMDV3 | 6.4.2 | 389 | EIR-v 1.3 WIP.docx
364 | 6.4.2.n01 |  | 4 | Пояснение | 6.4.2 | 6.4.2.n01 | Определения системных параметров и параметров детализации даны в Разделе 9. OMDV-параметров информатизации даны в Приложении 1. |  |  | 390 | EIR-v 1.3 WIP.docx
365 | 6.4.2.n02 |  | 4 | Пояснение | 6.4.2 | 6.4.2.n02 | Примечание 1: Только для стадии РД |  |  | 391 | EIR-v 1.3 WIP.docx
366 | 6.4.2.n03 |  | 4 | Пояснение | 6.4.2 | 6.4.2.n03 | Примечание 2: Зона доступа должна быть выполнена в соответствующей подкатегории «Зона доступа» для опционального отключения отображения |  |  | 392 | EIR-v 1.3 WIP.docx
367 | 6.4.2.n04 |  | 4 | Пояснение | 6.4.2 | 6.4.2.n04 | Зона доступа моделируется для приточно-вытяжных установок, установок центрального кондиционирования. |  |  | 393 | EIR-v 1.3 WIP.docx
368 | 6.4.2.n05 |  | 4 | Пояснение | 6.4.2 | 6.4.2.n05 | * Заполнить параметры в случае моделирования элементов |  |  | 394 | EIR-v 1.3 WIP.docx
369 | 6.4.2.b01 |  | 4 | Список | 6.4.2 | 6.4.2.b01 | Разделы: Система электроснабжения. Силовое электрооборудование (ЭМ) Система электроснабжения. Электроосвещение (ЭО) Молниезащита и заземление (МЗ) | af1 |  | 396 | EIR-v 1.3 WIP.docx
370 | 6.4.2.n06 |  | 4 | Пояснение | 6.4.2 | 6.4.2.n06 | Определения системных параметров и параметров детализации даны в Разделе 9. OMDV-параметров информатизации даны в Приложении 1. |  |  | 397 | EIR-v 1.3 WIP.docx
371 | 6.4.2.n07 |  | 4 | Пояснение | 6.4.2 | 6.4.2.n07 | Примечание 1: Только для стадии РД |  |  | 398 | EIR-v 1.3 WIP.docx
372 | 6.4.2.n08 |  | 4 | Пояснение | 6.4.2 | 6.4.2.n08 | Примечание 2: Зона доступа должна быть выполнена в соответствующей подкатегории «Зона доступа» для опционального отключения отображения |  |  | 399 | EIR-v 1.3 WIP.docx
373 | 6.4.2.n09 |  | 4 | Пояснение | 6.4.2 | 6.4.2.n09 | * Заполнить параметры в случае моделирования элементов |  |  | 400 | EIR-v 1.3 WIP.docx
374 | 6.4.2.b02 |  | 4 | Список | 6.4.2 | 6.4.2.b02 | Разделы: Телефония, Радиофикация, Телеприем (РТ). Структурированные кабельные сети (СКС). Комплексная автоматизация (АК). Видеонаблюдение (ВН). Охранная сигнализация (ОС). Система контроля и учета доступа (СКУД) | af1 |  | 402 | EIR-v 1.3 WIP.docx
375 | 6.4.2.n10 |  | 4 | Пояснение | 6.4.2 | 6.4.2.n10 | Определения системных параметров и параметров детализации даны в Разделе 9. OMDV-параметров информатизации даны в Приложении 1. |  |  | 403 | EIR-v 1.3 WIP.docx
376 | 6.4.2.n11 |  | 4 | Пояснение | 6.4.2 | 6.4.2.n11 | Примечание 1: только для стадии РД |  |  | 404 | EIR-v 1.3 WIP.docx
377 | 6.4.2.n12 |  | 4 | Пояснение | 6.4.2 | 6.4.2.n12 | Примечание 2: Зона доступа должна быть выполнена в соответствующей подкатегории «Зона доступа» для опционального отключения отображения |  |  | 405 | EIR-v 1.3 WIP.docx
378 | 6.4.2.n13 |  | 4 | Пояснение | 6.4.2 | 6.4.2.n13 | * Заполнить параметры в случае моделирования элементов |  |  | 406 | EIR-v 1.3 WIP.docx
379 | 7 | 7 | 1 | Раздел |  | 7 | Плагин квартирографии OMDV BUILDING для Autodesk Revit | OMDEV | 7 | 408 | EIR-v 1.3 WIP.docx
380 | 7.n01 |  | 2 | Пояснение | 7 | 7.n01 | OMDV Building – это расширение для Revit 2019/Revit 2020/ Revit 2021/Revit 2022/ Revit 2023 / Revit 2024 для сбора, анализа и расчета данных. Расширение обеспечивает работу Проектировщика с BIM-моделью в части расчёта и оформления квартирографии и группирования других типов помещений, а в последующем служит для передачи информации в прочие информационные системы Заказчика. |  |  | 409 | EIR-v 1.3 WIP.docx
381 | 7.n02 |  | 2 | Пояснение | 7 | 7.n02 | Плагин OMDV Building обязателен для использования проектировщиком на всех стадиях проектирования. Плагин для всех версий Revit, а также инструкции для активации и работы с ним находятся по адресу: |  |  | 410 | EIR-v 1.3 WIP.docx
382 | 7.n03 |  | 2 | Пояснение | 7 | 7.n03 | https://lk.sarex.io/documentations/533429 |  |  | 411 | EIR-v 1.3 WIP.docx
383 | 7.1 | 7.1 | 2 | Пункт | 7 | 7.1 | Основные требования для работы плагина: | OMDV2 | 7.1 | 412 | EIR-v 1.3 WIP.docx
384 | 7.1.1 | 7.1.1 | 3 | Пункт | 7.1 | 7.1.1 | Скачать и установить плагин Квартирографии OMDV.Building из Sarex (инструкция по скачиванию и установке будет направлена отдельно). | OMDV3 | 7.1.1 | 413 | EIR-v 1.3 WIP.docx
385 | 7.1.2 | 7.1.2 | 3 | Пункт | 7.1 | 7.1.2 | Добавить в разрабатываемую модель с геометрией все параметры из раздела Квартирография из OMDV_ФОП, соблюдая группировку параметров по Приложению 1. | OMDV3 | 7.1.2 | 414 | EIR-v 1.3 WIP.docx
386 | 7.1.3 | 7.1.3 | 3 | Пункт | 7.1 | 7.1.3 | Помещения должны быть размещены на всех этажах модели. | OMDV3 | 7.1.3 | 415 | EIR-v 1.3 WIP.docx
387 | 7.1.4 | 7.1.4 | 3 | Пункт | 7.1 | 7.1.4 | В модели не должно быть неразмещенных и не окружённых помещений. | OMDV3 | 7.1.4 | 416 | EIR-v 1.3 WIP.docx
388 | 7.1.5 | 7.1.5 | 3 | Пункт | 7.1 | 7.1.5 | В каждом размещенном помещении должны быть заполнены 5 базовых параметров: | OMDV3 | 7.1.5 | 417 | EIR-v 1.3 WIP.docx
389 | 7.1.6 | 7.1.6 | 3 | Пункт | 7.1 | 7.1.6 | В случае, если вы используете свои параметры и плагины для расчёта квартирографии, обеспечьте корректную работу плагина OMDV.Building путём сопоставления параметров, заполняемых вручную/автоматизированным скриптом с вашими аналогичными параметрами, таблицу сопоставления параметров необходимо заполнить в BEP. | OMDV3 | 7.1.6 | 418 | EIR-v 1.3 WIP.docx
390 | 7.1.7 | 7.1.7 | 3 | Пункт | 7.1 | 7.1.7 | Данные, полученные через OMDV.Building, являются первичными и должны транслироваться в графической части (на планах этажах, в экспликациях помещений). Эти же данные должны использоваться для расчёта ТЭП. | OMDV3 | 7.1.7 | 419 | EIR-v 1.3 WIP.docx
391 | 7.1.8 | 7.1.8 | 3 | Пункт | 7.1 | 7.1.8 | В ходе работы могут быть добавлены дополнительные параметры, заполняемые плагином автоматически. По запросу от координатора необходимо добавить/заменить параметры из обновленного ФОП. | OMDV3 | 7.1.8 | 420 | EIR-v 1.3 WIP.docx
392 | 7.2 | 7.2 | 2 | Пункт | 7 | 7.2 | Дополнительные требования для работы плагина квартирографии: | OMDV2 | 7.2 | 421 | EIR-v 1.3 WIP.docx
393 | 7.2.1 | 7.2.1 | 3 | Пункт | 7.2 | 7.2.1 | В жилых комплексах, состоящих из нескольких корпусов, необходимо создавать сквозную нумерацию квартир и прочих объектов недвижимости. Для её создания используйте Менеджер условных номеров "Пользовательская нумерация" на главной странице с расчетом. | OMDV3 | 7.2.1 | 422 | EIR-v 1.3 WIP.docx
394 | 7.3 | 7.3 | 2 | Пункт | 7 | 7.3 | Требования для сохранения достоверности данных: | OMDV2 | 7.3 | 423 | EIR-v 1.3 WIP.docx
395 | 7.3.1 | 7.3.1 | 3 | Пункт | 7.3 | 7.3.1 | Обязательно производить перерасчет квартирографии перед каждой выгрузкой модели в репозиторий заказчика или публикацией/печатью листов, поскольку числовые значения, полученные при подсчете, будут пересчитаны только при нажатии кнопки Расчет. Результат расчета должен быть успешным*.* Успешный расчет – расчет без критических (красных) и допустимых (желтых) ошибок. | OMDV3 | 7.3.1 | 424 | EIR-v 1.3 WIP.docx
396 | 7.3.2 | 7.3.2 | 3 | Пункт | 7.3 | 7.3.2 | Для отображения имен помещений в спецификациях, экспликациях и марках необходимо использовать значения только из параметров OMDV_Имя. | OMDV3 | 7.3.2 | 425 | EIR-v 1.3 WIP.docx
397 | 7.3.3 | 7.3.3 | 3 | Пункт | 7.3 | 7.3.3 | Для отображения нумерации объектов недвижимости и помещений в чертежных марках допускается использование значений параметров только из набора параметров OMDV: | OMDV3 | 7.3.3 | 426 | EIR-v 1.3 WIP.docx
398 | 7.3.3.n01 |  | 4 | Пояснение | 7.3.3 | 7.3.3.n01 | В марках помещений могут быть использованы вручную собранные в семействе составные номера (набор меток), например 7.2.12, где7 – Номер секции из параметра OMDV_Секция,2 – Условный номер объекта недвижимости из параметра OMDV_Условный номер,12 –Порядковый номер помещения в объекте недвижимости из параметра OMDV_Номер помещения.Использование составных номеров и параметров в них должно быть согласовано с координатором проекта. Значение параметров см. в словаре п.9.2. |  |  | 427 | EIR-v 1.3 WIP.docx
399 | 7.3.4 | 7.3.4 | 3 | Пункт | 7.3 | 7.3.4 | Для отображения значений площадей помещения в спецификациях, экспликациях и марках на стадии П обязательно использовать значения только из параметров с постфиксом «П» (на стадии РД используются значения без постфикса «П»): | OMDV3 | 7.3.4 | 428 | EIR-v 1.3 WIP.docx
400 | 7.3.5 | 7.3.5 | 3 | Пункт | 7.3 | 7.3.5 | Полный перечень параметров, автоматически заполняемых плагином и требуемых к использованию указан в Приложении 1. | OMDV3 | 7.3.5 | 429 | EIR-v 1.3 WIP.docx
401 | 7.3.6 | 7.3.6 | 3 | Пункт | 7.3 | 7.3.6 | После выхода из экспертизы, по запросу от координатора, необходимо заблокировать площади в параметрах с постфиксом -П, используя функцию плагина Блокировка площадей. И выгрузить модель повторно в репозиторий Заказчика. | OMDV3 | 7.3.6 | 430 | EIR-v 1.3 WIP.docx
402 | 7.3.7 | 7.3.7 | 3 | Пункт | 7.3 | 7.3.7 | Со стороны заказчика может поступить запрос на дополнительную блокировку/разблокировку площадей. | OMDV3 | 7.3.7 | 431 | EIR-v 1.3 WIP.docx
403 | 7.3.8 | 7.3.8 | 3 | Пункт | 7.3 | 7.3.8 | Со стороны заказчика может поступить запрос на замену значений площадей в параметрах для стадии П (с постфиксом _П). Замену площадей необходимо производить внутренними инструментами плагина. | OMDV3 | 7.3.8 | 432 | EIR-v 1.3 WIP.docx
404 | 7.3.9 | 7.3.9 | 3 | Пункт | 7.3 | 7.3.9 | Нумерация объектов недвижимости (OMDV_Номер на площадке) должна быть согласована во внутренних структурах Заказчика до выхода из экспертизы/на каждой контрольной точке. | OMDV3 | 7.3.9 | 433 | EIR-v 1.3 WIP.docx
405 | 7.4 | 7.4 | 2 | Пункт | 7 | 7.4 | Рекомендации по работе плагина квартирографии: | OMDV2 | 7.4 | 434 | EIR-v 1.3 WIP.docx
406 | 7.4.1 | 7.4.1 | 3 | Пункт | 7.4 | 7.4.1 | По умолчанию Номер помещения заполняется автоматически исходя из приоритетности в словаре. Если есть необходимость создать пользовательскую нумерацию, в словаре отключите флажок напротив имени помещения, которую необходимо исключить из общей нумерации. | OMDV3 | 7.4.1 | 435 | EIR-v 1.3 WIP.docx
407 | 7.4.2 | 7.4.2 | 3 | Пункт | 7.4 | 7.4.2 | Заполнение параметра OMDV_Номер на площадке для двухуровневых объектов недвижимости: | OMDV3 | 7.4.2 | 436 | EIR-v 1.3 WIP.docx
408 | 7.4.2.n01 |  | 4 | Пояснение | 7.4.2 | 7.4.2.n01 | <Номер целевого этажа> + <дефис> + <номер целевой квартиры на площадке> |  |  | 437 | EIR-v 1.3 WIP.docx
409 | 8 | 8 | 1 | Раздел |  | 8 | Разграничение разработки документации в BIM-Модели и других программных средах | OMDEV | 8 | 440 | EIR-v 1.3 WIP.docx
410 | 9 | 9 | 1 | Раздел |  | 9 | Терминология | OMDEV | 9 | 445 | EIR-v 1.3 WIP.docx
411 | 9.1 | 9.1 | 2 | Пункт | 9 | 9.1 | Определения из таблиц детализации | OMDV2 | 9.1 | 446 | EIR-v 1.3 WIP.docx
412 | 9.2 | 9.2 | 2 | Пункт | 9 | 9.2 | Терминология | OMDV2 | 9.2 | 449 | EIR-v 1.3 WIP.docx
413 | 9.2.n01 |  | 3 | Пояснение | 9.2 | 9.2.n01 | 2D - отображение геометрии объектов и их местоположения на плоскости (в координатах X и Y). |  |  | 450 | EIR-v 1.3 WIP.docx
414 | 9.2.n02 |  | 3 | Пояснение | 9.2 | 9.2.n02 | 3D - отображение геометрии объектов и их местоположения в пространстве (в координатах X, Y и Z). |  |  | 451 | EIR-v 1.3 WIP.docx
415 | 9.2.n03 |  | 3 | Пояснение | 9.2 | 9.2.n03 | BEP - План Выполнения BIM-проекта. Разрабатывается Проектировщиком совместно с Заказчиком. |  |  | 452 | EIR-v 1.3 WIP.docx
416 | 9.2.n04 |  | 3 | Пояснение | 9.2 | 9.2.n04 | BIM-модель/Информационная модель объекта строительства - цифровое представление физических и функциональных характеристик объекта при помощи совокупности элементов и информации, служащее коллективным ресурсом знаний о проектировании, строительстве, эксплуатации, модернизации и сносе строительного объекта. |  |  | 453 | EIR-v 1.3 WIP.docx
417 | 9.2.n05 |  | 3 | Пояснение | 9.2 | 9.2.n05 | DWG - формат файла, используемый для хранения двухмерных (2D) и трехмерных (3D) проектных данных и метаданных. Является основным форматом для системы автоматизированного проектирования Autodesk AutoCAD. |  |  | 454 | EIR-v 1.3 WIP.docx
418 | 9.2.n06 |  | 3 | Пояснение | 9.2 | 9.2.n06 | OMDV_Количество комнат и OMDV_Тип квартиры – параметры для обозначения типа квартиры с указанием количества жилых помещений. |  |  | 455 | EIR-v 1.3 WIP.docx
419 | 9.2.n07 |  | 3 | Пояснение | 9.2 | 9.2.n07 | OMDV_Номер помещения – параметр для обозначения номера помещения внутри объекта недвижимости. |  |  | 456 | EIR-v 1.3 WIP.docx
420 | 9.2.n08 |  | 3 | Пояснение | 9.2 | 9.2.n08 | OMDV_Номер помещения_Составной – параметр для обозначения номера помещения внутри объекта недвижимости с содержанием информации о расположении помещения в проекте для жилых и нежилых помещений - (Номер секции, Номер на площадке, Номер помещения), для общественных и технических - (Номер секции, Номер на площадке). |  |  | 457 | EIR-v 1.3 WIP.docx
421 | 9.2.n09 |  | 3 | Пояснение | 9.2 | 9.2.n09 | OMDV_Условный номер – параметр для обозначения номера объекта недвижимости. |  |  | 458 | EIR-v 1.3 WIP.docx
422 | 9.2.n10 |  | 3 | Пояснение | 9.2 | 9.2.n10 | PDF - межплатформенный формат электронных документов, разработанный компанией Adobe Systems. Для просмотра существует множество программ, а также официальная программа Adobe Reader. |  |  | 459 | EIR-v 1.3 WIP.docx
423 | 9.2.n11 |  | 3 | Пояснение | 9.2 | 9.2.n11 | RVT - основной формат файла для хранения данных о проекте Autodesk Revit. |  |  | 460 | EIR-v 1.3 WIP.docx
424 | 9.2.n12 |  | 3 | Пояснение | 9.2 | 9.2.n12 | Компонент (загружаемое семейство Autodesk Revit) - отдельный элемент объекта строительства, пригодный для многократного использования: двери, мебель, детали фасада и т.д. |  |  | 461 | EIR-v 1.3 WIP.docx
425 | 9.2.n13 |  | 3 | Пояснение | 9.2 | 9.2.n13 | Обмен информацией - упорядоченный сбор и предоставление информации, отвечающей требованиям к формату и степени достоверности, на одной из нескольких предварительно установленных стадий проекта. |  |  | 462 | EIR-v 1.3 WIP.docx
426 | 9.2.n14 |  | 3 | Пояснение | 9.2 | 9.2.n14 | Опубликованные данные - область среды общих данных, содержащая проверенные и утвержденные проектные данные, полученные из области общих данных. |  |  | 463 | EIR-v 1.3 WIP.docx
427 | 9.2.n15 |  | 3 | Пояснение | 9.2 | 9.2.n15 | Папка - каталог, директория – объект в файловой системе, упрощающий организацию файлов. |  |  | 464 | EIR-v 1.3 WIP.docx
428 | 9.2.n16 |  | 3 | Пояснение | 9.2 | 9.2.n16 | Рабочие данные - область среды общих данных, над которыми в данный момент ведется работа, которые еще не достигли уровня проработки, при котором файлы могут быть доступны и использованы как ссылка или задание, и которые еще не проверены и не утверждены для использования специалистами смежных дисциплин. |  |  | 465 | EIR-v 1.3 WIP.docx
429 | 9.2.n17 |  | 3 | Пояснение | 9.2 | 9.2.n17 | Среда общих данных Sarex (Common Data Environment – CDE) - единый источник достоверной информации для всех участников проекта. СОД Sarex основана на процедурах и регламентах, обеспечивающих эффективное управление итеративным процессом разработки информационной модели и выпуска проектной документации для достижения полной интеграции и пространственной координации данных/информации от всех участников и от всех источников этой информации. |  |  | 466 | EIR-v 1.3 WIP.docx
430 | 9.2.n18 |  | 3 | Пояснение | 9.2 | 9.2.n18 | Ссылка - ярлык - файл, служащий указателем на объект (файл, папку). |  |  | 467 | EIR-v 1.3 WIP.docx
431 | 9.2.n19 |  | 3 | Пояснение | 9.2 | 9.2.n19 | Электронный документ - любая текстовая, звуковая, графическая и другая электронная информация, хранимая в исходном формате для того приложения, в котором она была создана. |  |  | 468 | EIR-v 1.3 WIP.docx

## EIR WIP
Корректировка EIR
№ раздела | № пункта | Уровень | Тип | Формулировка требования | Описание требования (чтобы что, если надо) | Раздел EIR | КС | Раздел проекта | Методика проверки | Что будет считаться ошибкой
1 | 1.1 | 2 | Пункт | Настоящий документ устанавливает требования Заказчика к BIM-модели, разрабатываемой Проектировщиком в рамках договора. Требования распространяются на состав BIM-моделей, структуру данных, уровень геометрической и информационной проработки, порядок передачи модели и критерии её приёмки. Информационное моделирование осуществляется с использованием программных средств Autodesk Revit, Autodesk AutoCAD и Autodesk Navisworks либо иных программных средств при условии соответствия результатов требованиям настоящего документа. |  | Основные положения
1 | 1.2 | 2 | Пункт | Принципы формирования требований: • Достаточность. Модель разрабатывается в объёме, достаточном для заявленных целей использования. • Не избыточность. Не требуется моделировать или наполнять информацией то, что не влияет на согласованные цели, выпуск документации, расчёты и проверки. • Проверяемость. Любое требование должно быть проверяемо: визуально, через спецификации, с помощью плагинов и т.п. • Ориентация на цели использования модели. EIR может устанавливать требования к BIM-проработке, превышающие минимально необходимую проектную проработку, если это требуется для целей использования модели Заказчиком. |  | Основные положения
1 | 1.3 | 2 | Пункт | Задачи настоящего документа: • Установить единые требования к разработке BIM-моделей среди всех участников проектирования; • Обеспечить пригодность BIM-моделей для процессов Заказчика (сценарии использования BIM-моделей), предусмотренных настоящим документом; • Установить требования к BIM-модели как к результату работ, подлежащему передаче и приёмке Заказчиком; • Обеспечить возможность использования BIM-моделей на следующих стадиях жизненного цикла объекта. |  | Основные положения
1 | 1.4 | 2 | Пункт | Проектировщик несет ответственность за корректность, полноту, актуальность и соответствие принятым на проекте решениям, внесенных в BIM-модель, в объеме требований настоящего документа для соответствующего этапа/контрольного состояния модели. Информация, содержащаяся в передаваемых BIM-моделях, включая сведения о марках, типах, производителях оборудования и иные атрибутивные данные, считается актуальной на дату передачи модели в той части, в которой её наличие и заполнение предусмотрены настоящим документом. |  | Основные положения
1 | 1.5 | 2 | Пункт | BEP формируется по шаблону Заказчика (здесь и далее: BEP – План Выполнения BIM-проекта) |  | Основные положения
1 | 1.6 | 2 | Пункт | Любые отступления от EIR должны быть согласованы с Заказчиком и описаны на этапе подписания договора в Таблице 10.1, а также отображены в BEP; |  | Основные положения
1 | 1.7 | 2 | Пункт | Информационное моделирование осуществляется в ПО Autodesk Revit согласно п.8. Версия ПО согласовывается на этапе заключения договора и указывается в BEP; |  | Основные положения
1 | 1.8 | 2 | Пункт | Все элементы модели разрабатываются в масштабе 1:1, с использованием метрических единиц измерения; |  | Основные положения
1 | 1.9 | 2 | Пункт | Для обеспечения достаточного уровня точности, во время моделирования применяется миллиметр с одним десятичным знаком; |  | Основные положения
1 | 1.1 | 2 | Пункт | Подгружаемые CAD-файлы масштабируются в соответствующих единицах перед загрузкой в BIM-модель; |  | Основные положения
1 | 1.11 | 2 | Пункт | Уровень детализации и информатизации элементов на каждой стадии проектирования (LOD/LOI) см. Разделы 4-6; |  | Основные положения
1 | 1.12 | 2 | Пункт | Все актуальные исходные данные, подлежащие использованию при разработке BIM-моделямей, размещаются и хранятся в репозитории заказчика в соответствующей папке в СОД Sarex: https://lk.sarex.io/documentations/533428 |  | Основные положения
1 | 1.13 | 2 | Пункт | На любой стадии проектирования допускается использование шаблонов проектировщика. При этом обязательно скопируйте Параметры проекта из шаблона, который передаётся BIM-отделом ОМ Девелопмент по запросу со стороны Проектировщика, либо добавьте Параметры проекта из Файла Общих Параметров (далее ФОП), который также передаётся; |  | Основные положения
1 | 1.13.1 | 3 | Пункт | Для упрощения работы с Параметрами проекта, полученными из ФОП, предусмотрено автоматическое или полуавтоматическое сопоставление параметров, используемых Проектировщиком. В Приложении 1 представлена таблица сопоставления параметров. В ней перечислены все Общие параметры, предоставляемые ОМ Девелопмент, и являющиеся обязательными для заполнения в соответствии с данными требованиями. Если Проектировщик, используя свои внутренние параметры, будет автоматически копировать данные в соответствующие параметры ОМ Девелопмент, то эти параметры следует записать в таблицу соответствия и представить её в BEP; |  | Основные положения
1 | 1.14 | 2 | Пункт | Правила по названию семейств, видов, листов и прочему в Revit будут определены в BEP. Допускается определение названий по собственным правилам проектных организаций (с расшифровкой при выдаче); |  | Основные положения
1 | 1.15 | 2 | Пункт | При противоречии между ТЗ на проектирование и EIR в части проектных решений приоритет имеет ТЗ на проектирование. При противоречии в части способа BIM-представления и информационной проработки, не изменяющей сущность проектных решений, применяются требования EIR.Все выявленные противоречия и согласованные отступления подлежат фиксации в BEP. |  | Основные положения
2 | 2.1 | 2 | Пункт | Требования настоящего документа к BIM-моделям устанавливаются исходя из указанных сценариев использования. |  | Сценарии использования BIM-моделей
2 | 2.2 | 2 | Пункт | Перечень сценариев использования BIM-моделей |  | Сценарии использования BIM-моделей
3 | 3.1 | 2 | Пункт | Наименование и соответствие контрольных состояний договорным этапам конкретного проекта устанавливается в BEP. |  | Контрольные состояния модели
3 | 3.2 | 2 | Пункт | Каждое следующее контрольное состояние учитывает задачи предыдущего. |  | Контрольные состояния модели
3 | 3.3 | 2 | Пункт | В обобщенном виде выделяются следующие контрольные состояния: • КС-1. Концептуальная аналитическая модель. • КС-2. Координационная предпроектная модель. • Отражает процесс согласования основных проектных решений, осуществление междисциплинарной координации и сбора объёмов. • КС-3. Модель для выпуска проектной документации. • КС-4. Модель для выпуска рабочей документации. |  | Контрольные состояния модели
4 | 4.1 | 2 | Пункт | Перед началом проектирования требуется согласовать с BIM-отделом ОМ Девелопмент структуру разбиения моделей, а также шифр проекта. Согласованная структура разбиения моделей фиксируется в BEP. |  | Общие требования
4 | 4.2 | 2 | Пункт | Именовать файлы моделей необходимо латинскими буквами без пробелов по образцу: • <шифр проекта>_<корпус>_<марка стадии>_<марка раздела>_<версия ПО>. |  | Общие требования
4 | 4.2.1 | 3 | Пункт | Где: |  | Общие требования
4 | 4.2.2 | 3 | Пункт | Шифр проекта – кодовое название проекта (от 2 до 4 символов) для более легкой инициации файла (согласовывается на первом проектном совещании). |  | Общие требования
4 | 4.2.3 | 3 | Пункт | Корпус – номер корпуса/обозначение здания. Примеры: Корпус 1 – K1, Корпус 12 – К12, Детский сад – DSAD, Паркинг – PARK, Школа – SHKL и т.д. Обозначения зданий согласовать на этапе разработке BEP. |  | Общие требования
4 | 4.2.4 | 3 | Пункт | Марка стадии – указывает стадию проектирования: • KON – концепция • TEN – тендер • PD – проектная документация • RD – рабочая документация |  | Общие требования
4 | 4.2.5 | 3 | Пункт | Марка раздела – указывается раздел проекта, по которому создана модель. Именование согласно таблице ниже: |  | Общие требования
4 | 4.2.6 | 3 | Пункт | Версия ПО – версия ПО, в котором ведётся разработка данной модели. |  | Общие требования
4 | 4.2.7 | 3 | Пункт | Примеры: ODN_K14_KON_AR_R22, POZD_DTSD_PD_VK_R22, RMK_K1_RD_OVO_R22 |  | Общие требования
4 | 4.2.8 | 3 | Пункт | Примечания: |  | Общие требования
4 | 4.2.8.1 | 4 | Пункт | Запрещается менять название модели после ее создания. |  | Общие требования
4 | 4.2.8.2 | 4 | Пункт | Если иное не установлено в BEP, под отдельным здание для целей разбиения BIM-моделей понимается один корпус строительства. Общий подземный паркинг со стилобатом проектируется в отдельной модели и логически считается отдельным зданием. |  | Общие требования
4 | 4.2.8.3 | 4 | Пункт | В общем случае архитектурная модель подлежит дополнительному разделению при наличии на объекте вентилируемого фасада. При использовании невентилируемого фасада обязательное разделение архитектурной модели не требуется, если иное не установлено в BEP. |  | Общие требования
4 | 4.2.8.4 | 4 | Пункт | При разделении моделей на подразделы, необходимо соблюдать преемственность маркировки. Индекс _VK неизменный, после него допускается добавить 1 или 2 буквы для уточнения подраздела (например водоснабжение VKV и водоотведение VKK). Разделение на подразделы допускается по согласованию с BIM отделом ОМ Девелопмент. Необходимо следить за тем, чтобы поисковые наборы в Navisworks не конфликтовали с выбранными кодировками разделов. |  | Общие требования
4 | 4.3 | 2 | Пункт | Рекомендуемый максимальный размер одного файла модели в формате RVT составляет 300 МБ. Превышение данного значения допускается по согласованию с BIM-отделом ОМ Девелопмент и подлежит фиксации в BEP. |  | Общие требования
4 | 4.4 | 2 | Пункт | При разделении модели раздела на несколько самостоятельных файлов должна быть сформирована сводная модель. Перечень моделей, используемых для оформления документации, фиксируется в BEP. |  | Общие требования
4 | 4.5 | 2 | Пункт | При использовании совместной работы и рабочих наборов их состав, наименования и назначение должны быть зафиксированы в BEP. |  | Общие требования
4 | 4.6 | 2 | Пункт | Дублирование элементов в моделях смежных разделов, а также дублирование элементов из связанных моделей не допускается, за исключением следующих случаев: |  | Общие требования
4 | 4.6.1 | 3 | Пункт | В архитектурной модели допускается дублирование несущих стен и перекрытий исключительно в целях размещения элементов, требующих основы, включая окна и двери. Такие элементы должны: • быть выполнены отдельными типами; • иметь отключённый параметр «Граница помещения»; • иметь булевый параметр OMDV_КЖ-Дубль, установленный в значение «Да». |  | Общие требования
4 | 4.6.2 | 3 | Пункт | На контрольном состоянии модели по КС-1 допускается дублирование оконечного инженерного оборудования в моделях разделов АР и АИ. |  | Общие требования
4 | 4.6.3 | 3 | Пункт | Допускается дублирование оборудования разделов ОВ и ВК в моделях разделов ЭОМ и СС при условии исключения такого оборудования из спецификаций соответствующих моделей. Для таких элементов должен быть заполнен параметр OMDV_Группа конструкции со значением «ОВ-Дубль» или «ВК-Дубль» соответственно. |  | Общие требования
4 | 4.7 | 2 | Пункт | До начала моделирования должен быть сформирован единый разбивочный файл проекта, содержащий: • абсолютные и относительные координаты проекта; • направление истинного севера; • координационные оси; • уровни. |  | Общие требования
4 | 4.7.1 | 3 | Пункт | Базовая точка проекта должна находиться не далее 1 000 000 мм от точки съёмки. |  | Общие требования
4 | 4.8 | 2 | Пункт | Для каждого объекта строительства должен использоваться один разбивочный файл, являющийся источником общих координат, осей и уровней для всех BIM-моделей проекта. |  | Общие требования
4 | 4.9 | 2 | Пункт | Во все BIM-модели проекта должны быть переданы общие координаты из разбивочного файла. |  | Общие требования
4 | 4.1 | 2 | Пункт | При создании дополнительных или смежных моделей одного объекта строительства использование осей и уровней, созданных вне разбивочного файла, не допускается, если иное не согласовано в BEP. |  | Общие требования
4 | 4.11 | 2 | Пункт | Все уровни, образующие этажам здания, должны иметь включённый параметр «Построение этажа». |  | Общие требования
4 | 4.12 | 2 | Пункт | Для каждого этажа должен создаваться один основной уровень. Создание дополнительного уровня допускается только в случаях, когда необходимо разместить помещения выше отметки текущего этажа, но ниже отметки следующего этажа. |  | Общие требования
4 | 4.13 | 2 | Пункт | Уровни архитектурной модели, на основе которых создаются виды и размещаются помещения, должны именоваться по шаблону: • <Порядковый номер> + <Пробел> + «Этаж» + <Пробел> + <Свободное заполнение>. • Примеры: • -01 Этаж тех. пространство. • -01.1 Этаж +3.000. • 02 Этаж |  | Общие требования
4 | 4.14 | 2 | Пункт | Нумерация уровней должна быть последовательной. Для номеров меньше 10 используется ведущий ноль («01», «02» и т.д.). |  | Общие требования
4 | 4.15 | 2 | Пункт | Допускается создание промежуточных уровней с дробным обозначением для случаев, когда на них размещаются помещения. Такие уровни будут группироваться по основному уровню с учетом порядковости. |  | Общие требования
4 | 4.16 | 2 | Пункт | Правило группировки по основному уровню не применяется к помещениям с назначением «Техническое пространство». |  | Общие требования
4 | 4.17 | 2 | Пункт | Общие требования к именованию содержимого BIM-модели: |  | Общие требования
4 | 4.17.1 | 3 | Пункт | Наименования семейств, типов, видов, листов и иных объектов проекта формируются из отдельных полей. |  | Общие требования
4 | 4.17.2 | 3 | Пункт | Содержимое каждого поля начинается с заглавной буквы. |  | Общие требования
4 | 4.17.3 | 3 | Пункт | В качестве знака-разделителя между полями следует использовать нижнее подчеркивание «_». |  | Общие требования
4 | 4.17.4 | 3 | Пункт | Наименование формируется по принципу «от общего к частному». |  | Общие требования
4 | 4.17.5 | 3 | Пункт | Не допускается использование следующих символов: |  | Общие требования
4 | 4.17.6 | 3 | Пункт | , ! £ $ % ( ) ^ & { }[ ] + = @ ’ ~ ¬ ` ‘ \ ¦ / ? : * ” < > |  | Общие требования
4 | 4.17.7 | 3 | Пункт | В именах параметров не допускается использование математических символов. |  | Общие требования
4 | 4.17.8 | 3 | Пункт | Использование точки допускается в номерах классификации и в иных случаях, когда это необходимо по принятой системе именования. |  | Общие требования
4 | 4.17.9 | 3 | Пункт | При использовании символов, совпадающих по начертанию в кириллице и латинице (а/А е/Е в/В н/Н с/С р/Р о/О и т.д.), должна применяться единая раскладка в пределах однотипных наименований. |  | Общие требования
4 | 4.17.10 | 3 | Пункт | В случаях, где требуется использование знака «х», применяется кириллический символ. |  | Общие требования
4 | 4.18 | 2 | Пункт | Проверки на коллизии. |  | Общие требования
4 | 4.18.1 | 3 | Пункт | На контрольных состояниях КС-2, КС-3 и КС-4 Заказчик выполняет проверку BIM-моделей всех разделов на пространственные коллизии. |  | Общие требования
4 | 4.18.2 | 3 | Пункт | Проверка на коллизии выполняется в программном обеспечении Autodesk Navisworks в соответствии с Матрицей коллизий ОМ Девелопмент, установленной для соответствующего контрольного состояния. |  | Общие требования
4 | 4.18.3 | 3 | Пункт | По результатам проверки формируется отчёт о коллизиях, который передаётся Проектировщику для анализа и устранения выявленных несоответствий. |  | Общие требования
4 | 4.18.4 | 3 | Пункт | Результаты проверки на коллизии передаются Проектировщику в виде: • отчётов из Autodesk Navisworks; • сводной модели в формате NWD с сохранёнными результатами проверки; • замечаний, оформленных в установленном на проекте порядке. |  | Общие требования
4 | 4.18.5 | 3 | Пункт | Коллизии, указанные в отчёте и не согласованные Заказчиком как допустимые, подлежат устранению Проектировщиком. |  | Общие требования
4 | 4.18.6 | 3 | Пункт | В случае выявления 500 и более пересечений в рамках одной проверки по применимой матрице коллизий детальный анализ коллизий со стороны Заказчика до уточнения проектных решений Проектировщиком не выполняется. |  | Общие требования
4 | 4.18.7 | 3 | Пункт | По результатам анализа коллизиям могут присваиваться следующие статусы: • Создать, Активный — все коллизии, выявленные по матрице коллизий; • Подтверждено — критичные коллизии, подлежащие первоочередному устранению; • Проанализировано — коллизии, не требующие устранения. |  | Общие требования
4 | 4.18.8 | 3 | Пункт | Матрица коллизий OM Девелопмент КС-2, КС-3 |  | Общие требования
4 | 4.18.9 | 3 | Пункт | Матрица коллизий ОМ Девелопмент КС-4 |  | Общие требования
4 | 4.19 | 2 | Пункт | Заполнение параметра OMDV_Категория материала |  | Общие требования
4 | 4.19.1 | 3 | Пункт | Параметр OMDV_Категория материала является обязательным к заполнению для материалов у элементов архитектурных и конструктивных моделей в случаях, предусмотренных настоящим документом.Значение параметра должно указываться в соответствии с таблицей, приведённой ниже, с использованием значений из столбца «Индекс материала» (например: CSS, STA).Изменение и дополнение указанной таблицы допускается только по согласованию с Заказчиком и подлежит фиксации в BEP. |  | Общие требования
4 | 4.2 | 2 | Пункт | Всем элементам в моделях КС-4 должен быть назначен параметр OMDV_Альбом, определяющий принадлежность элемента к альбому документации. Пример заполнения: «КЖ1.2»; «АР8»; «CC». |  | Общие требования
4 | 4.21 | 2 | Пункт | Параметры OMDV_Корпус, OMDV_Тип строения, OMDV_Группа конструкции, OMDV_Номер этажа, OMDV_Секция, OMDV_Категория материала должны относиться к группе параметров «Текст». |  | Общие требования
4 | 4.22 | 2 | Пункт | Вставка узлов и иных графических элементов, подготовленных в AutoCAD, в модель Revit должна выполняться связью DWG-файлов. Все связанные DWG-файлы подлежат передаче Заказчику совместно с файлом Revit. |  | Общие требования
4 | 4.23 | 2 | Пункт | При оформлении документации и обмене информацией в марках и спецификациях должны использоваться площадные, количественные и идентификационные параметры с префиксом OMDV, предоставляемые Заказчиком в составе файла общих параметров. |  | Общие требования
4 | 4.24 | 2 | Пункт | Во всех площадных показателях для символа разделения используйте точку. |  | Общие требования
4 | 4.25 | 2 | Пункт | Все спецификации в модели должны формироваться средствами Revit. Использование стороннего программного обеспечения для формирования спецификаций допускается только при условии предварительного согласования в BEP. |  | Общие требования
4 | 4.26 | 2 | Пункт | Категорически запрещается: |  | Общие требования
4 | 4.26.1 | 3 | Пункт | Использовать вспомогательные линий (Model Lines, Detail Lines) на планах и разрезах для обводки элементов модели, а также в качестве замены марок и аннотаций. Использование линий допускается только в узлах в целях улучшения графического оформления чертежей. Требование не распространяется на разделы и подразделы ЭОМ и СС. |  | Общие требования
4 | 4.26.2 | 3 | Пункт | Использовать инструменты ручного ввода данных таких, как «Текст», для создания размеров, площадей, марок элементов, объёмов и иных количественных показателей при оформлении чертежей и спецификаций. Исключения из данного требования допускаются только при их предварительном согласовании и фиксации в BEP. |  | Общие требования
4 | 4.26.3 | 3 | Пункт | Изменять имена файлов при периодической выгрузке в Sarex. |  | Общие требования
4 | 4.26.4 | 3 | Пункт | Использовать цветовые области на планах и разрезах для создания штриховки элементам модели. |  | Общие требования
4 | 4.26.5 | 3 | Пункт | Разрабатывать документацию в ином ПО, если иное не согласовано с BIM-отделом и Проектным Бюро ОМ Девелопмент. Допустимые исключения устанавливаются настоящим документом и фиксируются в BEP. |  | Общие требования
4 | 4.26.6 | 3 | Пункт | Передавать Заказчику моделей, содержащих Варианты конструкций. Использование вариантов конструкций в процессе разработки модели допускается, однако публикация и передача таких моделей не допускается. |  | Общие требования
4 | 4.26.7 | 3 | Пункт | Использовать разделители помещений для обозначения границ помещений по контурам стен, за исключением случаев, предварительно согласованных с Заказчиком и зафиксированных в BEP. |  | Общие требования
4 | 4.26.8 | 3 | Пункт | Импорт DWG-файлов в модель любым способом, кроме связывания с использованием функции «Связь САПР». |  | Общие требования
4 | 4.26.9 | 3 | Пункт | Использовать семейств модели с вложенными семействами, у которых включён параметр «Общее», если такие вложенные семейства не участвуют в расчётах, спецификациях или иных количественных подсчётах по проекту. |  | Общие требования
4 | 4.26.10 | 3 | Пункт | Изменять нумерацию помещений на этапах после фиксации площадей в плагине OMDV.Building. |  | Общие требования
4 | 4.27 | 2 | Пункт | Требования к качеству модели: • BIM-модель должна соответствовать EIR для соответствующего контрольного состояния; • параметры должны быть заполнены в объёме, установленном EIR для соответствующего контрольного состояния.; • BIM-модель должна быть пригодна для заявленных сценариев использования BIM; • данные в документации не должны противоречить BIM-модели; • коллизии, подлежащие устранению согласно EIR, матрице коллизий и замечаниям Заказчика должны быть устранены или согласованы; |  | Общие требования
4 | 4.28 | 2 | Пункт | Критерии приёмки: • приёмка осуществляется по обязательным требованиям EIR и согласованному BEP; • замечания делятся на критичные / существенные / некритичные; • все критичные и существенные замечания исправлены или согласованы с BIM-отделом ОМ Девелопмент в файлах с замечаниями; • перечень допустимых отклонений указывается в BEP. |  | Общие требования
5 | 5.1 | 2 | Пункт | BIM-модель является основой для формирования графической части альбома АГР, АХО, проектной и рабочей документации, включая планы, разрезы, фасады, чертежные виды, спецификации. | Я добавил АГР и АХО. Вопрос в том, все ли это альбомы потенциальные. Если нет, надо как-то формулировку передумать | Требования к архитектурным моделям | All | АР
5 | 5.1.1 | 3 | Пункт | Разработка архитектурной BIM-модели выполняется в Autodesk Revit. | Считаю, что это общее требование и его надо вынести в общие требования. | Требования к архитектурным моделям | All | АР
5 | 5.2 | 2 | Пункт | Расчёт технико-экономических показателей должен выполняться исключительно средствами Autodesk Revit, предусмотренными перечнем, установленным настоящим документом в пункте 5.5. |  | Требования к архитектурным моделям | All | АР | Проверяется только факт наличия / отсутствия | Отсутствие созданных зон и форм
5 | 5.3 | 2 | Пункт | Формирование данных для расчёта технико-экономических показателей должно осуществляться в соответствии с требованиями применимых нормативных документов, включая СП 54.13330.2022, СП 118.13330.2022, постановление Правительства Москвы от 28.03.2017 № 120-ПП или их более актуальные редакции. | Проверить нормы с Палиховым. | Требования к архитектурным моделям | All | АР | Никак, это отписка по сути | Никак, это отписка по сути
5 | 5.4 | 2 | Пункт | Для расчёта технико-экономических показателей должны использоваться параметры Заказчика. Требования к составу вносимой информации, применяемым параметрам и допустимым инструментам Revit установлены в пункте 5.5 настоящего документа. |  | Требования к архитектурным моделям | All | АР | Проверяется наличие параметров, заполненность параметров. Мб частично их корректность заполнения. | Если параметров нет, если параметры не заполнены или частично заполнены. Если значения некорректны.
5 | 5.5 | 2 | Таблица | Таблица |  | Требования к архитектурным моделям | All | АР
5 | 5.5.1 | 3 | Пункт | Планы зонирования формируются отдельно для каждого этажа и для каждого вида технико-экономического показателя. |  | Требования к архитектурным моделям | All | АР
5 | 5.5.2 | 3 | Пункт | Планы зонирования для подсчёта ГНС и Общей площади здания должны быть разделены по секциям. |  | Требования к архитектурным моделям | All | АР
5 | 5.5.3 | 3 | Пункт | Формы необходимо делить на корпуса и на подземную, надземную части. |  | Требования к архитектурным моделям | All | АР
5 | 5.6 | 2 | Пункт | В модели на отдельный лист должны быть выведены спецификации на все технико-экономические показатели, рассчитывающиеся в модели. |  | Требования к архитектурным моделям | All | АР
5 | 5.7 | 2 | Пункт | Для расчёта квартирографии, площадей помещений, а также учёта кладовых и машино-мест должен использоваться плагин OMDV.Building. Использование плагина является обязательным на всех контрольных состояниях модели, на которых выполняется расчёт соответствующих показателей. | Тут я требую использовать плагин | Требования к архитектурным моделям | All | АР
5 | 5.8 | 2 | Пункт | Пересчёт данных в плагине OMDV.Building должен выполняться перед каждой передачей модели Заказчику, а также после внесения изменений, влияющих на расчёт квартирографии и площадей помещений. | Тут я требую обновлять плагин перед каждой выгрузкой | Требования к архитектурным моделям | All | АР
5 | 5.9 | 2 | Пункт | Использование иных плагинов в работе не освобождает Проектировщика от обязанности обеспечивать расчёт квартирографии и площадей помещений с применением плагина OMDV.Building в случаях, предусмотренных настоящим документом. | Тут я требую использовать наш плагин внезависимости от того, что хочет использовать проектировщик | Требования к архитектурным моделям | All | АР
5 | 5.1 | 2 | Пункт | Помещения должны моделироваться в составе модели, обеспечивающей корректное определение границ помещений и расчёт их площадей. Ограждающие конструкции, формирующие границы помещений, могут содержаться как в самой модели, так и в связанных смежных моделях, используемых при расчёте. | Тут я требую, чтобы все помещения были округлены и размещены | Требования к архитектурным моделям | All | АР
5 | 5.11 | 2 | Пункт | Все помещения должны быть замоделированы на всех этажах, где они предусмотрены проектными решениями. | Тут я требую, чтобы помещения создавались на всех этажах | Требования к архитектурным моделям | All | АР
5 | 5.12 | 2 | Пункт | В пределах одного этажа все помещения должны размещаться в одной модели. Разделение помещений одного этажа между несколькими моделями не допускается, если иное прямо не установлено в BEP. | Тут я требую, чтобы не случилось СХ42. | Требования к архитектурным моделям | All | АР
5 | 5.13 | 2 | Пункт | При использовании разделителей помещений их положение должно обеспечивать корректное формирование границ помещений. При копировании разделителей на другие уровни их положение не должно изменяться, если иное не предусмотрено проектным решением. | Тут я требую отслеживать корректность разделителей. | Требования к архитектурным моделям | All | АР
5 | 5.14 | 2 | Пункт | Расстояние между стенами или разделителями помещений, формирующими границы помещения для расчёта площадей и иных параметров, не должно быть менее 106,2 мм. При меньшем расстоянии корректное формирование помещения не гарантируется. | Тут описывается ОСОБЫЙ случай. | Требования к архитектурным моделям | All | АР
5 | 5.15 | 2 | Пункт | Требования по работе с плагином OMDV.Building приведены в разделе 7 настоящего документа. | Делаем ссылку на требования к работе плагина. | Требования к архитектурным моделям | All | АР
5 | 5.16 | 2 | Пункт | Для оформления архитектурной модели в случаях, предусмотренных настоящим документом, при расстановке мебели и сантехнических приборов должны использоваться семейства, предоставленные Заказчиком. | Требую юзать наши семейства мебели и сантехники. | Требования к архитектурным моделям
5 | 5.16.1 | 3 | Пункт | Семейства мебели и сантехнических приборов, предоставленные Заказчиком, используются в архитектурной модели в целях графического отображения проектных решений и оформления документации. Указанные семейства не предназначены для моделирования и координации инженерного оборудования смежных разделов. | Говорим, что сантехника не готова для использования к ВК или ОВ | Требования к архитектурным моделям
5 | 5.16.2 | 3 | Пункт | Мебель и сантехнические приборы, предусмотренные проектными решениями, должны быть размещены в архитектурной модели на всех этажах, где они предусмотрены. | Чтобы мебель и сантехника присутствовала везде, а не только на типовых этажах | Требования к архитектурным моделям
5 | 5.16.3 | 3 | Пункт | При отсутствии необходимого семейства Проектировщик обязан направить Заказчику запрос на предоставление соответствующего семейства. | Если у нас в проекте есть камин, а семейства нет - пусть шлют вопросы. | Требования к архитектурным моделям
5 | 5.16.4 | 3 | Пункт | Использование собственных семейств Проектировщика для мебели и сантехнических приборов в квартирах допускается только после согласования с Заказчиком. | Чтобы можно было отказать преоктировщику в использовании его бибилотеки. | Требования к архитектурным моделям
5 | 5.17 | 2 | Пункт | Требования к составу и применению библиотеки семейств фиксируются в BEP. | Все остальные семейства и их перечень (в части АР точно) фиксируется в BEP. Речь идет про окна, двери и прочие крупные объекты. | Требования к архитектурным моделям
5 | 5.18 | 2 | Пункт | При оформлении документации допускается использовать только марки помещений, разработанные BIM-отделом ОМ Девелопмент. | Марки строго Заказчика | Требования к архитектурным моделям
5 | 5.18.1 | 3 | Пункт | Для выпуска проектной документации используются марки OMDV_Марка_Помещение_П и OMDV_Марка_Помещение_Квартира_П. | Какие марки на стадии П | Требования к архитектурным моделям
5 | 5.18.2 | 3 | Пункт | Для выпуска рабочей документации используются марки OMDV_Марка_Помещение_РД и OMDV_Марка_Помещение_Квартира_РД. | Какие марки на стадии Р | Требования к архитектурным моделям
5 | 5.18.3 | 3 | Пункт | Допускается изменять только графическое оформление марки. Изменение состава и содержания меток в семействе марки не допускается. | Запрещаем корректировать марки | Требования к архитектурным моделям
5 | 5.19 | 2 | Пункт | Для моделирования окон, балконных блоков и дверей допускается использовать только семейства Заказчика. При отсутствии необходимого семейства в библиотеке OMDV Проектировщик обязан уведомить BIM-отдел Заказчика и получить либо соответствующее семейство, либо согласование на использование собственного семейства. Требования к разработке семейств устанавливаются в BEP. |  | Требования к архитектурным моделям
5 | 5.2 | 2 | Пункт | Полный перечень типоразмеров и правила создания новых типов устанавливаются в BEP. Если в ТЗ на проектирование установлены конкретные габариты, создание и использование новых типоразмеров с отклонением от указанных габаритов не допускается, если иное не согласовано с Заказчиком. | Сомнительный пункт. Мы не хотим ограничивать проектировщика, но в то же врмя хотим четко считать размеры по окнам. В общем надо найти какой-то баланс | Требования к архитектурным моделям
5 | 5.21 | 2 | Пункт | Лестничные марши в разделе АР моделируйте с использованием инструмента Лестницы. |  | Требования к архитектурным моделям
5 | 5.22 | 2 | Пункт | Для моделирования фасадов из кладочных элементов или штукатурки следует применять инструмент «Стена». |  | Требования к архитектурным моделям
5 | 5.23 | 2 | Пункт | Все 2D семейства, используемые в оформлении, должны находиться на реальной отметке уровня своего размещения. |  | Требования к архитектурным моделям
5 | 5.24 | 2 | Пункт | Семейства на основе грани, плоскости и стены должны вставляться по выбранной рабочей плоскости – то есть внутри такого семейства должна быть включена галочка «размещать на рабочей плоскости» |  | Требования к архитектурным моделям
5 | 5.25 | 2 | Пункт | При разработке фасадных решений допускается использовать любой способ моделирования, доступный в Autodesk Revit, включая разработку пользовательсих семейств, Витражи, Части и иные инструменты, при условии обеспечения требований настоящего документа. Выбранный способ моделирования должен обеспечивать: |  | Требования к архитектурным моделям
5 | 5.25.1 | 3 | Пункт | раздельный учёт фасадных решений по типам фасадных систем (НВС, Светопрозрачные, штукатурные), материалам облицовки, цветовым решениям и типоразмерам элементов и возможность собрать площади фасадов в развертке по каждой характеристике |  | Требования к архитектурным моделям
5 | 5.25.2 | 3 | Пункт | возможность получения общей площади фасада объекта в развертке |  | Требования к архитектурным моделям
5 | 5.25.3 | 3 | Пункт | возможность формирования ведомостей по отдельным фасадным элементам, включая рядовые и угловые элементы, пояса, карнизы, пилястры, откосы, отливы, парапетные крышки и иные элементы, если они предусмотрены проектными решениями; |  | Требования к архитектурным моделям
5 | 5.25.4 | 3 | Пункт | возможность раздельного учёта элементов фасадной подсистемы, утеплителя и облицовки в случаях, когда это требуется проектными решениями или перечнем технико-экономических показателей; |  | Требования к архитектурным моделям
5 | 5.25.5 | 3 | Пункт | возможность группировки и специфицирования фасадных элементов по корпусам, секциям и этажам. |  | Требования к архитектурным моделям

## Общая инфомрация
Концепция EIR
№ | Описание
1. | BIM - модель должна полностью соответсвовать проекту в части принятых ОПР и проектных решений.
2. | Вся графическая информация для альбомов должна формироваться строго внутри BIM-модели. Также информация, транслируемая в пояснительную записку или текстовую часть альбома должна соответствовать BIM-модели
3. | Вся числовая информация в части подсчёта ТЭП, Объёмов, а также та информация, что выводится на листы в альбомы в виде ведомостей, спецификаций и экспликаций должна содержаться в модели.
4. | Требования, предъявляемые к BIM-модели, делятся на этапы. Соответствие BIM-модели и EIR проверяется строго в соответствии с текущим этапом проекта.
5. | Процесс согласования BIM-модели разделяется на 2 крупных этапа: Контроль за выполнением Приёмка результата по КТ

## Формируем требования к ТЭП
Название
Площадь участка в границах ГПЗУ
Площадь участка в границах проектирования
Площадь застройки наземной части
Площадь застройки подземной части выходящей за абрис здания
Общая площадь
Надземная
Подземная
Суммарная поэтажная площадь в ГНС
Каждого корпуса
Количество этажей
Каждого корпуса
Архитектурная высота (верхняя относительная отметка объекта), в том числе:
Строительный объем
Надземный
Подземный
| Инструмент выполнения | OMDV_Корпус | OMDV_Секция | OMDV_Номер этажа | OMDV_Назначение | OMDV_Тип строения
Площадь застройки наземной части | Зоны | x
Общая площадь | Зоны | x
Суммарная поэтажная площадь в ГНС | Зоны | x |  | x
Строительный объем | Формы | x
СП 54.13330.2022
СП 118.13330.2022